## Содержание
Перечень коллекторов Расположенных на территории СРЭС
№ | Коллектор | Владелец | Диспетчерский Пункт | Адрес | Телефон | схема стара | дефекты |  |  | Колличество КЛ ОЭК
1 | Башиловский | Москоллектор РЭК-6 | ДП Башиловский | Новая Башиловка д. 10 | 8(495)612-15-54 |  |  |  |  | 10 | 1
2 | Масловка | Москоллектор РЭК-6 | ДП Башиловский | Новая Башиловка д. 10 | 8(495)612-15-54 |  |  |  |  | 9 | 1
3 | Нижняя Масловка | Москоллектор РЭК-6 | ДП Башиловский | Новая Башиловка д. 10 | 8(495)612-15-54 |  |  |  |  | 6 | 1
4 | Сущевский | Москоллектор РЭК-6 | ДП Башиловский | Новая Башиловка д. 10 | 8(495)612-15-54 |  |  |  |  | 4 | 1
5 | Ваганьковский | Москоллектор РЭК-2 | ДП Боткинское | 2й боткинский пр. 5/22 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | нет
6 | Правдинский | Москоллектор РЭК-6 | ДП Башиловский | Новая Башиловка д. 10 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | 8(495)612-15-54 | нет
7 | Скаковой | Москоллектор РЭК-6 | ДП Башиловский | Новая Башиловка д. 10 | 8(495)612-15-54 |  |  |  |  | 2 | 1
8 | Бутырский | Москоллектор РЭК-6 | ДП Бутырский | ул. Бутырская д 73 | 8(499) 760-70-62 |  |  |  |  | 10 | 1
9 | Дмитровский | Москоллектор РЭК-6 | ДП Бутырский | ул. Бутырская д 73 | 8(499) 760-70-62 |  |  |  |  | 9 | 1
10 | Савеловский | Москоллектор РЭК-6 | ДП Бутырский | ул. Бутырская д 73 | 8(499) 760-70-62 |  |  |  |  | 10 | 1
11 | Бумажный | Москоллектор РЭК-6 | ДП Бутырский | ул. Бутырская д 73 | 8(499) 760-70-62 |  |  |  |  | 2 | 1
12 | Выбогский (бывший Спартаковский) | Москоллектор РЭК-6 | ДП Водный стадион | Ленинградское ш. 41 б | 8(495) 452-51-03 |  |  |  |  | 1 | 1
13 | Водный стадион | Москоллектор РЭК-6 | ДП Водный стадион | Ленинградское ш. 41 б | 8(495) 452-51-03 |  |  |  |  | 9 | 1
14 | Яшино ПС | Москоллектор РЭК-6 | ДП Водный стадион | Ленинградское ш. 41 б | 8(495) 452-51-03 |  |  |  |  | 21 | 1
15 | Волоколамский | Москоллектор РЭК-6 | ДП волоколамский | Волоколамское ш д. 7 | 8(499) 158-21-92 |  |  |  |  | 14 | 1
16 | Динамо пс | Москоллектор РЭК-6 | ДП волоколамский | Волоколамское ш д. 7 | 8(499) 158-21-92 |  |  |  |  | 18 | 1
17 | Ленинградский-1 | Москоллектор РЭК-6 | ДП волоколамский | Волоколамское ш д. 7 | 8(499) 158-21-92 |  |  |  |  | 15 | 1
18 | Гражданская ПС | Москоллектор РЭК-6 | ДП Гражданская ПС | ул. Приорова д2 стр 1 | 8(495) 601-47-80, 8 (495) 601-47-82 |  |  |  |  | 12 | 1
19 | Дубнинская ПС | Москоллектор РЭК-6 | ДП Дубнинская ПС | Дубнинский проезд дом 7 стр 3 | 8(495) 483-50-43 |  |  |  |  | 10 | 1
20 | ПС ваганьковская | Москоллектор РЭК-2 | ДП живописная | ул. Маршала жукова д. 47 пешеходный | рдп рэк 2 8(495)-653-82-10 8(499)-720-71-87 |  |  |  |  | 4 | 1
21 | Зорге | Москоллектор РЭК-6 | ДП Зорге | ул. Зорге 19А | 8(499) 943-30-25 |  |  |  |  | 4 | 1
22 | ТЭЦ 16(бывший Мосэнерго) | Москоллектор РЭК-6 | ДП Зорге | ул. Зорге 19А | 8(499) 943-30-25 |  |  |  |  | 4 | 1
23 | Коровинское шоссе ПС | Москоллектор РЭК-6 | ДП Коровинское шоссе ПС | ул. Ижорская дом 10 | 8(495) 486-10-62 |  |  |  |  | 7 | 1
24 | Ленинградский-2 | Москоллектор РЭК-6 | ДП Ленинградский-2 | Ленинградское ш. 19\2 | 8(499) 159-06-22 |  |  |  |  | 12 | 1
25 | Гидропроэкт | Москоллектор РЭК-6 | ДП Ленинградский-2 | Ленинградское ш. 19\2 | 8(499) 159-06-22 |  |  |  |  | 10 | 1
26 | Сити 2 | Москоллектор РЭК-2 | ДП Сити 2 | ул. 2-я Магистральная д. 18Б, стр. 1 | нет |  |  |  |  | 20 | 1
27 | МАИ | Москоллектор РЭК-6 | ДП Ленинградский-2 | Ленинградское ш. 19\2 | 8(499) 159-06-22 |  |  |  |  | нет
28 | Комсомольский | Москоллектор РЭК-6 | ДП лиственичный | Лиственничная аллея дом 18к1 | 8(499) 976-40-91 |  |  |  |  | нет
29 | Лиственичный | Москоллектор РЭК-6 | ДП лиственичный | Лиственничная аллея дом 18к1 | 8(499) 976-40-91 |  |  |  |  | нет
30 | Нарвская ПС | Москоллектор РЭК-6 | ДП Нарвская ПС | ул. Беломорская дом 1б стр 1 | 8(499) 458-03-24 |  |  |  |  | 13 | 1
31 | Фестивальный | Москоллектор РЭК-6 | ДП Нарвская ПС | ул. Беломорская дом 1б стр 1 | 8(499) 458-03-24 |  |  |  |  | 2 | 1
32 | химки | Москоллектор РЭК-6 | ДП Нарвская ПС | ул. Беломорская дом 1б стр 1 | 8(499) 458-03-24 |  |  |  |  | нет
33 | ПС Белорусская | Москоллектор РЭК-6 | ДП Гражданская ПС | приорова д2 | 8(499) 458-03-25 |  |  |  |  | нет
34 | ТЭЦ 21 | МКС 21 РЭР | нет | [6 empty] | 4 | 1
35 | Картошка | МКС 12 РЭР | нет | [6 empty] | 3 | 1
36 | Миусская 342 | МКС 12 РЭР | нет | Бумажный пр. д. 14 | [5 empty] | 1 | 1
37 | ТЭЦ 21 городской | Город , не принят | нет | [6 empty] | нет
29 | Перечень коллекторов сооружений Расположенных на территории соседних РЭС | [9 empty] | 29
38 | Сигнальный | Москоллектор РЭК 6 | [7 empty] | 1 | 1
39 | Причальный | ОЭК | [7 empty] | 2 | 1
40 | Мневники | ОЭК | [7 empty] | 2 | 1
41 | Марфино ПС | Москоллектор РЭК-6 | [7 empty] | 6 | 1
42 | Отрадное | Москоллектор РЭК-6 | [7 empty] | 1 | 1
43 | Лианозово ПС | Москоллектор РЭК-6 | [7 empty] | 2 | 1
44 | Берзаренский | Москоллектор РЭК-6 | [7 empty] | ?? | 1
45 | ТЭЦ 16 | МКС | [7 empty] | ?? | 1
8 |  |  |  | 12 РЭР диспетчер | 8495 611 00 01 | [5 empty] | 8
| Питающие центра | ОЭК/МКС
46 | ПС "Марфино" 855 | ОЭК | Итого:
47 | ПС "Мещанская" 864 | ОЭК | 37 | коллекторов на территории СРЭС
48 | ПС "Дубнинская" 54 | ОЭК | 29 | коллекторов на территории РЭС с КЛ ОЭК | [6 empty] | 1
49 | ТЭЦ 21 | МКС | 8 | коллекторов на территории смежных РЭС с КЛ СРЭС | [6 empty] | 1
50 | ПС "Левобережная" 839 | МКС | 13 | Кабельных полуподвалов питающих центров на территории СРЭС с КЛ ОЭК | [6 empty] | 1
51 | ПС "Яшино" 653 | ОЭК | 260 | Участков КЛ ОЭК для осмотра в коллекторах | [6 empty] | 1
52 | ПС "Новобратцево" 305 | МКС | 42 | Подземных сооружений для ежегодных осмотров | [6 empty] | 1
53 | ПС "Ленинградская" 810 | МКС | [8 empty] | 1
54 | ПС "Коптево" 299 | МКС | [8 empty] | 1
55 | ПС "Белорусская" | МКС
56 | ПС "Войковская" 793 | МКС | [8 empty] | 1
57 | ТЭЦ 16 | МКС
58 | ПС "Ваганьковская" 848 | ОЭК | [8 empty] | 1
59 | ПС " Магистральная" 844 | ОЭК | [8 empty] | 1
60 | ПС " Мневники " 238 | ОЭК | [8 empty] | 1
61 | ПС "Миусская" 342 | МКС | [8 empty] | 1
62 | ПС "Динамо" 798 | МКС | [8 empty] | 1
13 | [10 empty] | 13
Ссылка на карту коллекторов: (Карта откроется только при использовании интернет браузера гугл-chrome, после захода в свой или гостевой гугл-аккаунт)
Карта коллекторов СРЭС
ссылка на кальки моссвета
\\miranda\Исполнительная документация 20-0 4 кВ\ИД Моссвет
Скилов - ст. мастер ЦОРЭС по коллекторам
Ссылка на питающие центра:
Питающие центра
Ссылка на "кальки"
http://gisserver2.oek.ru/webmap/framesetup.asp

## перечень КЛ
Номер позиции | Район эксплуатации коллекторов | Наименование кабельного коллектора, кабельного полуподвала. | Начало/конец (ПК) | Не удалять | Характеристика КЛ | Диспетчерское наименование КЛ | Длина (м) | Принадлежность | Инвентарный номер | Договор с ГУП "Москоллектор"/"МКС" | Примечание
234 | РЭК-6 | Нижняя Масловка | 206-239 | 1 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) 20 кВ | ПС 844 яч. 207 - ПС 868яч.104 | 240 | ЦРЭС | БП0005324 | нет в договоре ОЭК-3
2 | РЭК-6 | Башиловский | 106-206 | 1 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) - 20 кВ | ПС 844 яч.207 - ПС 868яч.104 | 1010 | ЦРЭС | БП0005324 | ОЭК-3 доп. 115
3 | РЭК-6 | Масловка | 239-297 | 1 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) - 20 кВ | ПС 844 яч.207 - ПС 868яч.104 | 640 | ЦРЭС | БП0005324 | нет в договоре ОЭК-3
4 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-217/244(кам.) | 1 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч.207 - ПС 868яч.104 | 2280 | ЦРЭС | БП0005324 | нет в договоре ОЭК-3
5 | РЭК-6 | Скаковой | 0 - 105 | 1 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч.207 - ПС 868яч.104 | 1120 | ЦРЭС | БП0005324 | нет в договоре ОЭК-3
10 | РЭК-2 | Белорусская ПС | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
11 | СЭ | Ваганьковский | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
12 | СЭ | Комсомольский | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
13 | СЭ | Лиственичный | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
15 | СЭ | МАИ | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
16 | СЭ | Правдинский | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
17 | СЭ | Химки | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
18 | СЭ | Бескудниковский | - |  | - | КЛ ОЭК нет | -
14 | РЭК-2 | Магистральный | - |  | - | КЛ СРЭС нет | -
19 | СОЭК | Икшинский-1 | - |  | - | КЛ СРЭС нет ( коллектор 110 кВ) | -
20 | СОЭК | Икшинский-2 | - |  | - | КЛ СРЭС нет ( коллектор 110 кВ) | -
324 | СОЭК | Мневники | 0-55 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) - 20 кВ | ПС 238 яч. 502 - РП 70104 с.2 | 594 | СРЭС | кл включена по распоряжению от 17.01.2018 | коллектор принадлежит ОЭК
325 | СОЭК | Причальный (резервный) | 0-62 62-98 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) | ПС 238 яч. 502 - РП 70104 с.2 | 1020 | СРЭС | КЛ включена по распоряжению от 17.01.2018 | коллектор принадлежит ОЭК
21 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-217/244(кам.) | 2 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 238 яч. 502 - РП 70104 с.2 | 2250 | СРЭС | кл включена по распоряжению от 17.01.2018 | нет в договоре
22 | РЭК-2 | Ваганьковская ПС | 7-88 | 3 | АПвВнг(А)-LS 3х(1х500/70-20) | ПС 238яч.507 - РП 70086 с.2 | 920 | СРЭС | БП0007567 | ОЭК-3 Доп. 142-17
23 | СОЭК | Мневники | 0-55 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) - 20 кВ | ПС 238яч.507 - РП 70086 с.2 | 594 | СРЭС | БП0007565 | Доп. 147-17
24 | СОЭК | Причальный (резервный) | 0-98 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) - 20 кВ | ПС 238яч.507 - РП 70086 с.2 | 1020 | СРЭС | БП0007566 | Доп. 147-17
25 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-217/244(кам.) | 3 | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 238яч.507 - РП 70086 с.2 | 2240 | СРЭС | БП0007567 | Доп. 147-17
26 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 0-172 | 4 | АСБГ 3х240 | ПС 299 яч.76 - РП 21139 с.2 | 1920 | СРЭС | 010423387_603000905 | ОЭК-3
639 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.10 - РП 2614 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
640 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.10 - РП 3313 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
570 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.101 - РП 21094 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
571 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.102 - РП 12198 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
572 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.102 - РП 12198 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
27 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 79 - 126 | 5 | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 305 яч.104 - РП 26003 с.2 | 470 | СРЭС | 010429742_ | нет в договоре ОЭК-3
573 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.104 - РП 26003 с.2 | 50 |  |  |  | 10 кВ
574 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.105 - РП 26009 | 50 |  |  |  | 10 кВ
575 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.106 - РП 29006 | 50 |  |  |  | 10 кВ
576 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.107 - РП 28009 | 50 |  |  |  | 10 кВ
577 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.108 - РП 15151 | 50 |  |  |  | 10 кВ
680 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.11 - РП 292 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
679 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.11 - РП 5109 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
635 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.111 - РП 71088 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
578 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.114 - РП 29002 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
579 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.114 - РП 29002 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
580 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.116 - РП 17146 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
581 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.117 - РП 14167 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
582 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.118 - РП 26001 | 50 |  |  |  | 10 кВ
583 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.119 - РП 14080 | 50 |  |  |  | 10 кВ
643 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.12 - РП 2614 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
644 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.12 - РП 3313 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
584 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.120 - РП 15002 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
585 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.121 - РП 29002 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
586 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.121 - РП 29002 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
678 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.13 - РП 1611 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
677 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.13 - РП 5106 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
645 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.14 - РП 818 | 50 |  |  |  | 6 кВ
646 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.14 - РП 818 | 50 |  |  |  | 6 кВ
675 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.15 - РП 2574 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
676 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.15 - РП 5106 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
648 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.16 - РП 2371 | 50 |  |  |  | 6 кВ
647 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.16 - РП 2474 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
650 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.18 - РП 5106 гамма | 50 |  |  |  | 6 кВ
649 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.18 - РП 5409 | 50 |  |  |  | 6 кВ
674 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.19 - РП 3307 | 50 |  |  |  | 6 кВ
651 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.20 - РП 5404 | 50 |  |  |  | 6 кВ
652 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.20 - РП 575 | 50 |  |  |  | 6 кВ
603 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.201 - РП 29003 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
604 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.201 - РП 29003 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
605 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.202 - РП 12212 | 50 |  |  |  | 10 кВ
606 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.204 - РП 29003 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
607 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.204 - РП 29003 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
608 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.206 - РП 15146 | 50 |  |  |  | 10 кВ
609 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.208 - РП 26004 | 50 |  |  |  | 10 кВ
610 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.209 - РП 14165 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
611 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.209 - РП 14165 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
672 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.21 - РП 3234 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
673 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.21 - РП 5423 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
612 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.214 - РП 15141 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
613 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.214 - РП 15141 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
614 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.215 - РП 19136 | 50 |  |  |  | 10 кВ
615 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.216 - РП 17142 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
653 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.22 - РП 2278 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
654 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.22 - РП 5406 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
616 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.221 - РП 28078 | 50 |  |  |  | 10 кВ
670 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.23 - РП 1395 | 50 |  |  |  | 6 кВ
671 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.23 - РП 3234 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
656 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.24 - РП 2278 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
655 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.24 - РП 5406 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
657 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.26 - РП 1611 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
658 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.26 - РП 5423 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
667 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.27 - РП 5400 гамма | 50 |  |  |  | 6 кВ
668 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.27 - РП 5400 дельта | 50 |  |  |  | 6 кВ
669 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.27 - РП 5408 | 50 |  |  |  | 6 кВ
659 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.28 - РП 3745 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
660 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.28 - РП 5432 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
666 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.29 - РП 3745 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
665 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.29 - РП 5432 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
661 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.30 - РП 5400 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
662 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.30 - РП 5400 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
602 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.301 - РП 19139 | 50 |  |  |  | 10 кВ
601 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.302 - РП 12218 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
600 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.303 - РП 27 | 50 |  |  |  | 10 кВ
599 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.305 - РП 29004 | 50 |  |  |  | 10 кВ
598 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.307 - РП 19141 | 50 |  |  |  | 10 кВ
597 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.308 - РП 19140 | 50 |  |  |  | 10 кВ
596 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.309 - РП 17143 | 50 |  |  |  | 10 кВ
594 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.315 - РП 14165 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
595 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.315 - РП 14165 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
592 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.316 - РП 12109 А | 50 |  |  |  | 10 кВ
593 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.316 - РП 12109 Б | 50 |  |  |  | 10 кВ
590 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.318 - РП 12109 В | 50 |  |  |  | 10 кВ
591 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.318 - РП 12109 Г | 50 |  |  |  | 10 кВ
589 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.319 - РП 21095 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
663 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.32 - РП 37 | 50 |  |  |  | 6 кВ
664 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.32 - РП 4312 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
588 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.320 - РП 17142 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
587 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.321 - РП 21095 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
634 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.401 - РП 21094 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
632 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.402 - РП 12093 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
633 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.402 - РП 12093 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
630 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.403 - РП 19134 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
631 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.403 - РП 19134 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
629 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.405 - РП 12191 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
628 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.407 - РП 17146 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
627 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.408 - РП 28010 | 50 |  |  |  | 10 кВ
626 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.409 - РП 15002 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
636 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.411 - РП 71088 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
624 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.414 - РП 12093 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
625 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.414 - РП 12093 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
623 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.415 - РП 12198 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
622 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.416 - РП 12191 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
621 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.417 - РП 12198 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
620 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.418 - РП 12188 | 50 |  |  |  | 10 кВ
619 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.419 - РП 12218 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
618 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.420 - РП 14167 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
617 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.421 - РП 12241 | 50 |  |  |  | 10 кВ
637 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.6 - КТПН 6136 | 50 |  |  |  | 6 кВ
638 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.6 - РП 1027 | 50 |  |  |  | 6 кВ
28 | РЭК-6 | Выборгский | 0-8 | 6 | АСБ 3х240-10 кВ | ПС 305 яч.88 - РТП 26004с.1 | 80 | СРЭС | 010423171_603000824 | ОЭК-3
642 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.9 - РП 292 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
641 | ПЦ МКС | ПС 305 Новобратцево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 305 яч.9 - РП 5109 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
743 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.10 - РП 4745 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
744 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.10 - РП 4745 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
808 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.11 - РП 11119 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
807 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.11 - РП 12264 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
766 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.12 - РП 112(аб-та) | 50 |  |  |  | 10 кВ
765 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.12 - РП 20124 | 50 |  |  |  | 10 кВ
806 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.15 - РП 21140 | 50 |  |  |  | 10 кВ
805 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.15 - РП 27016 | 50 |  |  |  | 10 кВ
767 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.16 - РП 15109 | 50 |  |  |  | 10 кВ
768 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.16 - РП 27133 | 50 |  |  |  | 10 кВ
759 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.17 - РП 1063 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
803 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.17 - РП 11010 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
804 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.17 - РП 12289 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
769 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.18 - РП 19037 | 50 |  |  |  | 10 кВ
745 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.18 - РП 2507 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
770 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.18 - РП 318(aб-та) | 50 |  |  |  | 10 кВ
758 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.19 - РП 2501 | 50 |  |  |  | 6 кВ
802 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.19 - РП 27025 | 50 |  |  |  | 10 кВ
760 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.2 - РП 27017 | 50 |  |  |  | 10 кВ
771 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.20 - РП 11117 | 50 |  |  |  | 10 кВ
772 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.20 - РП 11196 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
747 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.20 - РП 2500 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
746 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.20 - РП 2500 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
757 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.25 - РП 1328 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
800 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.25 - РП 15118 | 50 |  |  |  | 10 кВ
801 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.25 - РП 21138 | 50 |  |  |  | 10 кВ
756 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.25 -РП 1328 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
773 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.26 - РП 11112 | 50 |  |  |  | 10 кВ
774 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.26 - РП 15095 | 50 |  |  |  | 10 кВ
755 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.27 - РП 1248 | 50 |  |  |  | 6 кВ
798 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.27 - РП 20117 | 50 |  |  |  | 10 кВ
799 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.27 - РП 827(аб-та) | 50 |  |  |  | 10 кВ
748 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.28 - РП 1063 бета | 50 |  |  |  | 6 кВ
775 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.28 - РП 17064 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
776 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.28 - РП 17064 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
797 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.29 - РП 11196 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
796 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.29 - РП 12045 | 50 |  |  |  | 10 кВ
777 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.30 - РП 27180 | 50 |  |  |  | 10 кВ
778 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.34 - РП 17064 гама | 50 |  |  |  | 10 кВ
779 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.34 - РП 17064 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
795 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.35 - РП 635 (аб-та) | 50 |  |  |  | 10 кВ
794 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.37 - РП 12049 | 50 |  |  |  | 10 кВ
793 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.37 - РП 15100 | 50 |  |  |  | 10 кВ
749 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.38 - РП 2286 | 50 |  |  |  | 6 кВ
791 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.39 - РП 12292 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
792 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.39 - РП 12292 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
754 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.39 - РП 1328 гама | 50 |  |  |  | 6 кВ
753 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.39 - РП 1328 дельта | 50 |  |  |  | 6 кВ
761 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.4 - РП 12291 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
762 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.4 - РП 12291 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
780 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.40 - РП 12142 | 50 |  |  |  | 10 кВ
781 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.40 - РП 15111 | 50 |  |  |  | 10 кВ
751 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.41 - РП 4745 дельта | 50 |  |  |  | 6 кВ
752 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.41 - РП 4745 дельта | 50 |  |  |  | 6 кВ
782 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.42 - РП 11011 | 50 |  |  |  | 10 кВ
783 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.42 - РП 12289 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
750 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.43 - РП 1672 | 50 |  |  |  | 6 кВ
785 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.44 - РП 12258 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
784 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.44 - РП 17058 | 50 |  |  |  | 10 кВ
789 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.45 - РП 12043 | 50 |  |  |  | 10 кВ
790 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.45 - РП 17057 | 50 |  |  |  | 10 кВ
787 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.46 - РП 15106 | 50 |  |  |  | 10 кВ
786 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.46 - РП 15110 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
788 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.47 - РП 26012 | 50 |  |  |  | 10 кВ
813 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.5 - РП 11010 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
812 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.5 - РП 28122 | 50 |  |  |  | 10 кВ
763 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.6 - РП 17054 | 50 |  |  |  | 10 кВ
764 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.6 - РП 20118 | 50 |  |  |  | 10 кВ
741 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.6 - РП 2509 | 50 |  |  |  | 6 кВ
811 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.7 - РП 12144 | 50 |  |  |  | 10 кВ
742 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.8 - РП 2507 альфа | 50 |  |  |  | 6 кВ
809 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.9 - РП 11119 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
810 | ПЦ МКС | ПС 342 Миусская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 342 яч.9 - РП 12254 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
527 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.49 - РП 15149 | 50 |  |  |  | 10 кВ
532 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.50 - РП 19136 | 50 |  |  |  | 10 кВ
528 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.51 - РП 11141 | 50 |  |  |  | 10 кВ
529 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.53 - РП 12266 | 50 |  |  |  | 10 кВ
531 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.54 - РП 12159 | 50 |  |  |  | 10 кВ
530 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.56 - РП 15147 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
521 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.59 - РП 15147 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
522 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.62 - РП 12191 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
520 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.63 - РП 21091 | 50 |  |  |  | 10 кВ
519 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.65 - РП 12106 | 50 |  |  |  | 10 кВ
523 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.66 - РП 12202 | 50 |  |  |  | 10 кВ
524 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.68 - РП 12191 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
518 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.69 - РП 12151 | 50 |  |  |  | 10 кВ
525 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.70 - РП 21093 | 50 |  |  |  | 10 кВ
516 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.75 - РП 12094 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
517 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.75 - РП 12094 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
526 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.76 - РП 21139 | 50 |  |  |  | 10 кВ
514 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.81 - РП 12094 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
515 | ПЦ МКС | ПС 399 Коптево | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 399 яч.81 - РП 12094 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
849 | МКС 12 РЭР | Картошка | 3 - 19 |  | АПвВнг 1х240(50) | ПС 46 - РП 26018 альфа | 150 | в стадии передачи | нет в базе | Составлен акт обследования с МКС
850 | МКС 12 РЭР | Картошка | 2 - 19 |  | АПвВнг 1х240(50) | ПС 46 - РП 26018 бета | 170 | в стадии передачи | нет в базе | Составлен акт обследования с МКС
422 | РЭК-6 | Бутырский | 120 - 233 | 7 | АПвВнг(B)-LS 3(1х240/35) - 10 кВ | ПС 46 яч. 103 - РП 12044 с.2 | 1105 | СРЭС | 18400025 | Акты по инвентаризации запущены
424 | РЭК-6 | Бумажный | 299 - 361 | 7 | АПвВнг(B)-LS 3(1х240/35) - 10 кВ | ПС 46 яч. 103 - РП 12044 с.2 | 636 | СРЭС | 18400025 | Акты по инвентаризации запущены
426 | РЭК-6 | Савеловский | 232 - 238 | 7 | АПвВнг(B)-LS 3(1х240/35) - 10 кВ | ПС 46 яч. 103 - РП 12044 с.2 | 71 | СРЭС | 18400025 | Акты по инвентаризации запущены
29 | СЭ | Бутырский | 83 - 114 |  | АПвВнг-LS 3x(1x240/35) 10 кВ | ПС 46 яч.13 - РТП 26018 бета | 340 | в стадии передачи | Обслуживание по договору | нет в договоре ОЭК-3
30 | СЭ | Дмитровский | 83г.(0-7) |  | АПвВнг-LS 3x(1x240/35) 10 кВ | ПС 46 яч.13 - РТП 26018 бета | 340 | в стадии передачи |  | нет в договоре ОЭК-3
31 | СЭ | Бутырский | 83 - 114 |  | АПвВнг-LS 3x(1x240/35) 10 кВ | ПС 46 яч.23 - РТП 26018 альфа | 340 | в стадии передачи | Обслуживание по договору | нет в договоре ОЭК-3
32 | СЭ | Дмитровский | 83г.(0-7) |  | АПвВнг-LS 3x(1x240/35) 10 кВ | ПС 46 яч.23 - РТП 26018 альфа | 340 | в стадии передачи |  | нет в договоре ОЭК-3
33 | РЭК-6 | Бутырский | 83 - 233 | 8 | АСБ 3х240-10 кВ | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | 1600 | СВРЭС | 010423541_6030001100 | нет в договоре ОЭК-3
34 | РЭК-6 | Дмитровский | 83г.(0-4) | 8 | АСБГ 3х240-10 кВ | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | 75 | СВРЭС | 010423541_6030001100 | нет в договоре ОЭК-3
35 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 281 | 8 | АСБ 3х240 10 кВ | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | 570 | СВРЭС | 010423541_6030001100 | нет в договоре ОЭК-3
36 | РЭК-6 | Сущевский | 31-52 | 8 | АСБГ3х240- 10 кВ | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | 240 | СВРЭС | 010423541_6030001100 | 177-17
846 | МКС 12 РЭР | Картошка | 0 - 19 | 8 | АСБ 3х240 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | 169 | СВРЭС | 010423541_6030001100 | Составлен акт обследования с МКС
37 | РЭК-6 | Дмитровский | 0 - 83г.(0-7) | 9 | АСБ 3x240 - 10 кВ | ПС 46 яч.30 - РТП 19138 с.2 | 920 | СРЭС | 010423306_1203065024 | ОЭК-3
38 | РЭК-6 | Бутырский | 83 - 233 | 10 | АСБ 3х240 -10 кВ | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | 1600 | СВРЭС | 010422767_603000469 | нет в договоре ОЭК-3
39 | РЭК-6 | Дмитровский | 83г.(0-7) | 10 | АСБГ 3х240-10 кВ | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | 75 | СВРЭС | 010422767_603000469 | нет в договоре ОЭК-3
40 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 281 | 10 | АСБ 3х240 10 кВ | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | 570 | СВРЭС | 010422767_603000469 | нет в договоре ОЭК-3
41 | РЭК-6 | Сущевский | 31-52 | 10 | АСБГ3х240- 10 кВ | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | 230 | СВРЭС | 010422767_603000469 | 177-17
42 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 - РП нов. | 50 | не сдан.
44 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 102 - РП 26179 с.1 | 50 | МКС
48 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 104 - ТПП 201гамма | 50 | СРЭС
49 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 97-154 | 11 | АПвВнг(А)-LS-3(1х500/70)- 10 кВ | ПС 54 яч. 107 - ЦРП 28019 с.1 альфа | 578 | СРЭС | нет | нет
50 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS-3(1х500/70)- 10 кВ | ПС 54 яч. 107 - ЦРП 28019 с.1 альфа | 50 | СРЭС
51 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 108 - РП 26024 с.2 | 50 | МКС
54 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 109 - ТПП 201альфа | 50 | СРЭС
56 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 111 - РП 26178 с.1 | 50 | МКС
58 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS-3(1х500/70)- 10 кВ | ПС 54 яч. 207 - ЦРП 28019 с.2 бета | 50 | СРЭС
59 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 304 - РП 21035 с.2альфа | 50 | МКС
60 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 305 - КРУН1(60424) | 50 | Энергии Технологии
61 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 309 - РП 21035 с.2бета | 50 | МКС
62 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 319 - РП 12271 с.2 | 50 | МКС
63 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 403 - КРУН2(60424) | 50 | Энергии Технологии
64 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч. 404 - РП 18162 с.2 | 50 | МКС
52 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 97-196 | 12 | АПвВнг(А)-LS-3х(1х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.104-ТПП 201альфа | 1060 | СРЭС | есть договор с капстроем. | нет в договоре ОЭК-3, есть в кап-строе
357 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 71-302 | 12 | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.104-ТПП 201альфа | 2400 | СРЭС | нет | нет
45 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 97-196 | 13 | АПвВнг(А)-LS-3х(1х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.109 - ТПП201гамма | 1060 | СРЭС | есть договор с капстроем. | нет в договоре ОЭК-3, есть в кап-строе
47 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч.109 - ТПП201гамма | 50 | СРЭС
46 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 97-196 | 13 | АПвВнг(А)-LS-3х(1х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.109 - ТПП201дельта | 1060 | СРЭС | есть договор с капстроем. | нет в договоре ОЭК-3, есть в кап-строе
359 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 71-302 | 13 | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.109 -ТПП201гамма | 2400 | СРЭС | нет | нет
53 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 97-196 | 14 | АПвВнг(А)-LS-3х(1х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.109-ТПП 201бета | 1060 | СРЭС | есть договор с капстроем. | нет в договоре ОЭК-3, есть в кап-строе
55 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54 яч.109-ТПП 201бета | 50 | СРЭС
358 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 71-302 | 14 | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.109-ТПП 201бета | 2400 | СРЭС | нет | нет
360 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 71-302 | 15 | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 54 яч.109-ТПП201дельта | 2400 | СРЭС | нет | нет
57 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 97-154 | 16 | АПвВнг(А)-LS-3(1х500/70)- 10 кВ | ПС 54 яч.207-ЦРП 28019 с.2 бета | 578 | СРЭС | нет | нет
67 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54. яч. 213 - РП 14082 с.1 | 50 | МКС
65 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54яч. 202 - РП 18012 с.2 | 50 | МКС
66 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х240/35)-10кВ | ПС 54яч. 205 - РП 14058 с.1 | 50 | МКС
43 | ПЦ ОЭК | ПС 54 " Дубнинская " | (0-2) каб. Туннель-2 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 54яч.тсн 3 - РП 26022 | 50 | СРЭС | ДБ 000000000000802 |  | Фонд Дубнинская
427 | РЭК-6 | Водный Стадион | 51 - 255 |  | АПвВнг-10 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 653 - РП 70149 | 720 | СРЭС | вкл. По распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
428 | РЭК-6 | Яшино ПС | 1 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 102 - РП 70146 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
313 | РЭК-6 | Яшино ПС | 1 - 76 гал 1 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 204 - РП 70147 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
435 | РЭК-6 | Яшино ПС | 76 гал 2 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 301 - РП 70149 бета | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
430 | РЭК-6 | Яшино ПС | 76 гал 2 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 302 - РП 70070 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
127 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч. 302 - РП 70070 с.2 | 85 | СРЭС
79 | РЭК-6 | Яшино ПС | 0 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 с2. | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
72 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал 1 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 311 -РП 70060 с.1 | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
113 | РЭК-6 | Яшино ПС | 0 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 401 - РП 70083 | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
429 | РЭК-6 | Яшино ПС | 1 - 76 гал 1 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 403 - РП 70149 альфа | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
432 | РЭК-6 | Яшино ПС | 76 гал 1 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч. 410 - РП 70103 | !!! | СВРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
70 | РЭК-6 | Водный Стадион | 0-50 |  | АПвВнг-20 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | 620 | СЗРЭС | БП0007996 | нет в договоре ОЭК-3
71 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0*-46*/0-105 |  | АПвВнг 3(1/500/70) - 20кВ | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | 1600 | СЗРЭС | БП0007996 | нет в договоре ОЭК-3
292 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
68 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (3х500) | ПС 653 яч.105 - РП 71061 альфа | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!! | СВРЭС отказался
73 | РЭК-6 | Волоколамский | 110-112 |  | АПвВнг 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.105 - РП 71061 с.1 альфа | 76 | СЗРЭС | есть у СЗРЭС | нет в договоре ОЭК-3
99 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал2 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.110 - РП 70066 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
308 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал 1 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.201 - ПС 53 яч.209 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
433 | РЭК-6 | Яшино ПС | 76 гал 1 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.203 - ПС 855 яч.110 | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
78 | РЭК-6 | Волоколамский | 110-112 |  | АПвВнг 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.205 - РП 71061 с.2 бета | 77 | СЗРЭС | есть у СЗРЭС | нет в договоре ОЭК-3
74 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал 1 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.205 - РП71061 бета | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
434 | РЭК-6 | Яшино ПС | 76 гал 2 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.303 - ПС 855 яч.204 | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
80 | РЭК-6 | Башиловский | 106-206 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 1716 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
81 | РЭК-6 | Бутырский | 113 - 233 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 1710 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
82 | РЭК-6 | Водный Стадион | 7-51 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 510 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
83 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-8 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 86 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
84 | РЭК-6 | Гидропроект | 119-206 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 920 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
86 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 215-684 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 4770 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
87 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 5*-46*/0-117 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 1500 | СЗРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
88 | РЭК-6 | Масловка | 239-285 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 485 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
89 | СЭ | Нижняя Масловка | 206-239 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 890 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
291 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 238 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | 60 | СРЭС | ЭК0-000620 | нет в договоре ОЭК-3
94 | РЭК-6 | Башиловский | 107-188 |  | АПвВнг(А)-LS 3х(1х500/35)-20 кВ | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | 850 | СРЭС | ЭК0-000595 | нет в договоре ОЭК-3
95 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-8 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | 87 | СРЭС | ЭК0-000595 | нет в договоре ОЭК-3
96 | РЭК-6 | Гидропроект | 119-206 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | 1084 | СРЭС | ЭК0-000595 | нет в договоре ОЭК-3
97 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 214-684 |  | АПвВнг(А)LS (1х500/70)-20 кВ | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | 4775 | СРЭС | ЭК0-000595 | нет в договоре ОЭК-3
98 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0*-46*/0-117 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | 1600 | СРЭС | ЭК0-000595 | нет в договоре ОЭК-3
100 | РЭК-6 | Водный Стадион | 7-51 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | 510 | СРЭС | ЭК0-000622 | нет в договоре ОЭК-3
101 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-8 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | 87 | СРЭС | ЭК0-000622 | нет в договоре ОЭК-3
102 | РЭК-6 | Гидропроект | 119-206 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | 920 | СРЭС | ЭК0-000622 | нет в договоре ОЭК-3
103 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 215-348 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | 1390 | СРЭС | ЭК0-000622 | нет в договоре ОЭК-3
104 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 5*-46*/0-117 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | 1600 | СРЭС | ЭК0-000622 | нет в договоре ОЭК-3
131 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | 65 | СРЭС
431 | РЭК-6 | Яшино ПС | 76 гал 1 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653 яч.405 - ПС 855 яч.314 | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
1 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (3х500) | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | !!! | СРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
106 | РЭК-6 | Башиловский | 107-206 |  | АПвВнг-3х(1х500/70) | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 1650м | СРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
107 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-8 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 88 | СРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
108 | РЭК-6 | Гидропроект | 119-206 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 1084 | СРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
109 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 214-684 |  | АПвВнг(А)LS (1х500/70)-20 кВ | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 4775 | СРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
110 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0*-46*/0-117 |  | АПвВнг 3(1*500/70)-20кВ | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 1600 | СЗРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
111 | РЭК-6 | Масловка | 239-247 гал. (0-21) |  | АПвВнг-3х(1х500/35) 20 кВ | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 320 | СРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
112 | РЭК-6 | Нижняя Масловка | 206-239 |  | АПвВнг-3х(1х500/70) 20 кВ | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | 380 | СРЭС | ЭК0-000597 | нет в договоре ОЭК-3
305 | РЭК-6 | Водный Стадион | 7-51 |  | АПвВнг-10 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 653яч. 310-РП 70072 с.2 | 520 | СРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
306 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 5*-46*/0-117 |  | АПвВнг 3(1/500/70) - 20кВ | ПС 653яч. 310-РП 70072 с.2 | 1600 | СЗРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
75 | РЭК-6 | Яшино ПС | 0 - 76 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653яч. 310-РП 70072с.2 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
92 | РЭК-6 | Гидропроект | 119-206 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653яч. 310 - РП 70072с.2 | 920 | СЗРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
93 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 215-327 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч. 310-РП 70072с.2 | 1165 | СРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
129 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч. 310-РП 70072с.2 | 85 | СРЭС
114 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.101 - РП 70078 альфа | 85 | СРЭС
115 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.102 - ПС 54яч.105 | 85 | СЗРЭС
116 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.103 - РП 70095 | 85 | СЗРЭС
117 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.104 - РП 71081с.1альфа | 85 | МКС
118 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.105 - РП 71061с.1альфа | 85 | СЗРЭС
119 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.110 - РП 70066 | 85 | СЗРЭС
120 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.111 - РП «Олимпия парк альфа» | 85 | "Спорт инвест"
121 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.201 - РП 72344 А | 65 | СРЭС
122 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.202 - РП 70078 бета | 65 | СРЭС
124 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.205 - РП 71061с.2бета | 65 | СЗРЭС
125 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.210 - РП 71081с.2 бета | 65 | МКС
126 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.211 - РП «Олимпия парк бета » | 65 | "Спорт инвест"
90 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.305 - РП 70082 с.2 | 85 | СРЭС
91 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-8 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.310-РП 70072с.2 | 86 | СРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
130 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 1 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.311 - РП 70060 с.1 | 85 | СРЭС
105 | РЭК-6 | Яшино ПС | 0 - 76 гал 2 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС 653яч.402 - РП 70071с.2 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
132 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.402 - РП 70071с.2 | 65 | СРЭС
307 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 215-327 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.402 - РП 70071с.2 | 1165 | СЗРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
309 | РЭК-6 | Водный Стадион | 7-51 |  | АПвВнг-10 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 653яч.402 - РП 70071с.2 | 510 | СРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
310 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-8 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.402 - РП 70071с.2 | 87 | СРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
311 | РЭК-6 | Гидропроект | 119-206 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653яч. 402 - РП 70071с.2 | 920 | СЗРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
312 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 5*-46*/0-117 |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС 653яч.402 - РП 70071с.2 | 1600 | СРЭС | вкл. по распоряжению | нет в договоре ОЭК-3
133 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.410 - РП 70103с.1 | 65
134 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 653яч.411 - РП 70061с.2 | 65 | СРЭС
460 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч. 1 - РП 11168 бета | 50
135 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0гал.-105 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 793 яч. 14-РП 27046 с.1 | 1138 | СРЭС | 010432785_14858 | ОЭК-3
461 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.1 - РП 26004 | 50
489 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.10 - РП 15114 | 50
488 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.10 - РП 26015 альфа | 50
464 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.11 - РП 17056 | 50
465 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.11 - РП 26010 альфа | 50
491 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.12 - РП 19137 альфа | 50
490 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.12 - РП 21136 | 50
466 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.13 - РП 11168 бета | 50
467 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.13 - РП 15102 | 50
493 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.14 - РП 19042 | 50
492 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.14 - РП 27046 | 50
469 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.15 - РП 11092 | 50
468 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.15 - РП 15107 | 50
494 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.16 - РП 11175 альфа | 50
495 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.16 - РП 11175 бета | 50
496 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.18 - РП 12039 | 50
498 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.18 - РП 12039 | 50
497 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.18 - РП 26015 бета | 50
486 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.2 - РП 11165 | 50
487 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.2 - РП 15116 | 50
471 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.21 - РП 17141 альфа | 50
470 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.21 - РП 19035 | 50
499 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.22 - РП 15070 | 50
500 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.22 - РП 15112 | 50
473 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.23 - РП 17147 альфа | 50
472 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.23 - РП 20075 | 50
474 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.29 - РП 12035 | 50
136 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0гал.-105 |  | АСБГ 3(/240/50) - 10кВ | ПС 793 яч.29 - РП 27047с.2 | 1130 | СРЭС | 010432787_14859 | ОЭК-3
475 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.29 - РП 28008 | 50
502 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.30 - РП 17141 бета | 50
501 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.30 - РП 20071 | 50
503 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.32 - РП 17147 бета | 50
505 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.34 - РП 14053 | 50
137 | РЭК-6 | Волоколамский | 0-112 |  | АСБ 3x240 - 10 кВ | ПС 793 яч.34 - РТП 20095 с.2 | 1146 | СРЭС | бесхоз 01-660p пункт 152 | нет в договоре ОЭК-3
138 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 214-311 |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | ПС 793 яч.34 - РТП 20095 с.2 | 1030 | СРЭС | бесхоз 01-660p пункт 152 | нет
504 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.34 - РТП 20095 с.2 | 50
476 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.35 - РП 11118 | 50
477 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.35 - РП 27190 | 50
139 | РЭК-6 | Волоколамский | 8-112 |  | NA2-SY-3(1x240\50) - 10 кВ | ПС 793 яч.35 - ТП 11118 с.1 | 1082 | СРЭС | 010423737_603000092 010423738_603000091 010423745_603000090 | ОЭК-3 Доп. 155-17, но надо исключить коллектор пехотный. Там этого КЛ нет. Доп. Согл. 155-17 | Нет в коллекторе Пехотный
140 | РЭК-6 | Гидропроект | 199-206 |  | Na2-SY 3(1/240/50)-10кВ (ОЭК) | ПС 793 яч.35 - ТП 11118 с.1 | 74 62 | СРЭС/МКС | 010423737_603000092 010423738_603000091 010423745_603000090 | есть, но надо исключить коллектор пехотный. Там этого КЛ нет. Доп. Согл. 155-17 | Нет в коллекторе Пехотный
507 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.36 - РП 19133 бета | 50
506 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.36 - РП 21131 бета | 50
478 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.37 - РП 19137 бета | 50
479 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.37 - РП 20096 | 50
509 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.38 - РП 19041 | 50
508 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.38 - РП 20123 | 50
141 | РЭК-6 | Волоколамский | 8-112 |  | NA2-SY-3 1x240\50 - 10 кВ | ПС 793 яч.39 - РП 17055 с.2 | 1077 | СРЭС | 010423740_603000087 | ОЭК-3 + доп. 221-18
142 | РЭК-6 | Гидропроект | 199-206 |  | Na2-SY 3(1/240/50)-10кВ | ПС 793 яч.39 - РП 17055 с.2 | 74 62 | СРЭС/МКС | 010423740_603000087 | 155-17
481 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.39 - РП 12150 | 50
480 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.39 - РП 17055 | 50
482 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.41 - РП 12037 | 50
483 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.41 - РП 26010 бета | 50
512 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.42 - РП 19133 альфа | 50
510 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.42 - РП 21131 альфа | 50
511 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.44 - РП 26006 альфа | 50
513 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.44 - РП 26006 бета | 50
143 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0гал.-105 |  | АСБГ 3(/240/50) - 10кВ | ПС 793 яч.44-РП 26006с.2альфа | 1130 | СРЭС | 010429895_ | ОЭК-3
144 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0гал.-105 |  | АСБГ 3(/240/50) - 10кВ | ПС 793 яч.44-РП 26006с.2бета | 1130 | СРЭС | 010429897_ | ОЭК-3
484 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.49 - РП 12034 альфа | 50
485 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.49 - РП 12034 бета | 50
462 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.5 - РП 21133 | 50
463 | ПЦ МКС | ПС 793 Войковская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 793 яч.5 - РП 26016 | 50
145 | РЭК-6 | ТЭЦ 16 | 74-89 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ПС 798 - РП 26015 с.1 альфа | 240 | СЗРЭС | 010429517_14623 | ОЭК-3
146 | РЭК-6 | ТЭЦ 16 | 74-89 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ПС 798 - РП 26015 с.1 бета | 230 | СЗРЭС | 010429518_14623 | ОЭК-3
147 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-1г.2 |  | АПвВнг 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 798 яч. 104 - РП 71007 с.1альфа | 32 | СРЭС | 010423838_603000532 | нет в договоре
148 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-1г.2 |  | АПвВнг 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 798 яч. 106 - РП 71005 с.1альфа | 33 | СРЭС | 010423839_603000534 | нет в договоре
149 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-1г.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч. 108 - РП 26015 альфа | 32 | СЗРЭС | 010429517_14623 | нет в договоре
150 | СЭ | Динамо ПС | 1г.-114 |  | АСБГ 3х240-10 кВ | ПС 798 яч. 109 - РП 26017 с.2 | 1175 | в стадии передачи | нет | нет | в списках Супилиной отмечено , что наш.
151 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 460-514г. |  | АСБГ 3х240-10 кв | ПС 798 яч. 109 - РП 26017 с.2 | 560 | СРЭС | нет | нет в договоре ОЭК-3 | в списках Супилиной отмечено , что наш.
154 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-1 г.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч. 113 - РП 26015 бета | 32 | СЗРЭС | 010429518_14623 | нет в договоре
155 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-4г.1 |  | АПвВнг 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 798 яч. 204 - РП 71005 с.2 | 78 | СРЭС | 010423840_603000535 | нет в договоре
156 | СЭ | Динамо ПС | 0-4г.2 |  | АПвВнг 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 798 яч. 205 - РП 71039 с.2 | 71 | в стадии передачи | в стадии передачи распоряжение 01-949 письмо 3199.СЭД от 11.09.2009 | нет в договоре ОЭК-3
157 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-4г.1 |  | АПвВнг 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 798 яч. 206 - РП 71007 с.2 | 78 | СРЭС | 010423841_603000533 | нет в договоре
158 | РЭК-6 | Динамо ПС | 4г.1-105 |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | 1035 | СРЭС | 010423474_6030001004 | ОЭК-3
159 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-4 г.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч. 211 - РП 27008 с.2 | 64 | СРЭС | 010432804_22477 | ОЭК-3
160 | РЭК-6 | Динамо ПС | 4г.1-105 |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | ПС 798 яч. 212 - РП 26012 с.2 | 1110 | СРЭС | 010423476_6030001003 | ОЭК-3
161 | СЭ | Динамо ПС | 0-1 г.2 |  | АПвВнг 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС 798 яч.105 - РП 71039 с.1альфа | 32 | в стадии передачи | вообще нет. | нет в договоре ОЭК-3
436 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.108 - РП 26015альфа | 50
162 | РЭК-6 | Зорге | 1-74 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч.108 - РП 26015с.1 альфа | 810 | СЗРЭС | 010429517_14623 | ОЭК-3
437 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.108 - РП 27007 | 50
163 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-1г.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч.108 - РП 27007 с.1 | 34 | СРЭС | 010432803_22477 | нет в договоре
439 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АСБ 3х240 | ПС 798 яч.109 - РП 12046 альфа | 50
438 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АСБ 3х240 | ПС 798 яч.109 - РП 26017 | 50
440 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.110 - РП 11043 | 50
441 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.110 - РП 27025 | 50
443 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АСБ 3х240 | ПС 798 яч.111 - РП 12046 бета | 50
153 | СЭ | Динамо ПС | г.1 - 114 |  | АСБГ 3х240-10 кВ | ПС 798 яч.111 - РП 27018с.1 | 1180 | в стадии передачи | нет | нет | мкс
442 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АСБ 3х240 | ПС 798 яч.111 - РП 27018с.1 | 50
152 | СЭ | Ленинградский-1 | 460-514г. |  | АСБГ 3х240-10 кв | ПС 798 яч.111 - РП27018с.1 | 560 | в стадии передачи | нет | нет в договоре ОЭК-3
445 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АСБ 3х240 | ПС 798 яч.112 - РП 16105 | 50
444 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.112 - РП 21137 альфа | 50
164 | РЭК-6 | Динамо ПС | 1 г.2- 114 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч.112- РП 21137 с.2альфа | 1154 | СРЭС | 010429618_ | ОЭК-3
165 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 396г.-514г. |  | АПвВнг (1х240)/50-10 кВ | ПС 798 яч.112- РП 21137 с.2альфа | 1211 | СРЭС | 010429618_ | ОЭК-3 Доп. 221-18
447 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.113 - РП 21134 | 50 |  |  |  | обьект 912 ?
166 | РЭК-6 | Зорге | 1-74 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч.113 - РП 26015 с.1 бета | 810 | СЗРЭС | 010429518_14623 | ОЭК-3
446 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.113 - РП 26015 с.1 бета | 50
458 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.208 - РП 10020альфа | 50
459 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.208 - РП 10020бета | 50
457 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.209 - РП 12199 | 50
167 | РЭК-6 | Динамо ПС | 4г.1-114 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 798 яч.209 - РП 21137 с.4бета | 1200 | СРЭС | 010429619_ | ОЭК-3
168 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 396г.-514г. |  | АПвВнг (1х240)/50-10 кВ | ПС 798 яч.209 - РП 21137 с.4бета | 1229 | СРЭС | 010429619_ | ОЭК-3 Доп. 221-18
456 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.209 - РП 21137 с.4бета | 50
455 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.210 - РП 15091 | 50
454 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.210 - РП 21135 | 50 |  |  |  | обьект 912 ?
452 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АСБ 3х240 | ПС 798 яч.211 - РП 15115 | 50
453 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.211 - РП 27008 | 50
451 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.212 - РП 26012 | 50
450 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.212 - РП 26038 | 50
448 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.213 - РП 10020 гамма | 50
449 | ПЦ МКС | ПС 798 Динамо | подв.сек.2 |  | АПвВнг 3(1х240/50) | ПС 798 яч.213 - РП 10020 дельта | 50
169 | РЭК-6 | Сигнальный | 29-67 67г.(0-7) |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | ПС 806 - РТП 18165 с.1 | 445 | СРЭС | 010422402_2103000034 | ОЭК-3, но только 1 КЛ и только 160м
170 | РЭК-6 | Сигнальный | 29-67 67-67г.(0-7) |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | ПС 806 - РТП 18165 с.2 | 448 | СРЭС | 010422403_2103020034 | ОЭК-3, но только 1 КЛ и только 160м
540 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.12 - РП 19141 | 50 |  |  |  | 10 кВ
541 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.13 - РП 17153 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
542 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.13 - РП 27135 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
544 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.15 - РП 15153 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
543 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.15 - РП 19133 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
545 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.17 - РП 19041 | 50 |  |  |  | 10 кВ
546 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.17 - РП 19042 | 50 |  |  |  | 10 кВ
548 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.19 - РП 15153 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
547 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.19 - РП 19133 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
549 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.27 - РП 17148 | 50 |  |  |  | 10 кВ
550 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.27 - РП 19131 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
534 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.3 - РП 17151 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
533 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.3 - РП 19135 | 50 |  |  |  | 10 кВ
551 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.30 - РП 15117 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
552 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.30 - РП 15117 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
171 | РЭК-6 | Волоколамский | 8-112 |  | NA2-SY-3(1x240\50) - 10 кВ | ПС 810 яч.32 - РП 15102с.1 | 1073 | СЗРЭС | 010423742_603000094 010423743_603000093 010423744_603000095 | ОЭК-3 + доп. 221-18
554 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.32 - РП 15102с.1 | 50 |  |  |  | 10 кВ
553 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.32 - РП 26002 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
172 | РЭК-6 | Гидропроект | 199-206 |  | Na2-SY 3(1/240/50)-10 кВ (ОЭК) | ПС 810 яч.32-РП15102с.1 | 100 м ОЭК 850 м МКС | СЗРЭС/МКС | 010423742_603000094 010423743_603000093 010423744_603000095 | ОЭК-3 + доп. 221-18
555 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.34 - РП 434 | 50 |  |  |  | 10 кВ
556 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.36 - РП 26009 | 50 |  |  |  | 10 кВ
557 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.36 - РП 27140 | 50 |  |  |  | 10 кВ
568 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.39 - РП 19131 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
569 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.39 - РП 27132 | 50 |  |  |  | 10 кВ
536 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.4 - РП 15067 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
535 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.4 - РП 15067 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
567 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.41 - РП 15146 | 50 |  |  |  | 10 кВ
566 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.41 - РП 27136 | 50 |  |  |  | 10 кВ
564 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.43 - РП 17143 | 50 |  |  |  | 10 кВ
565 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.43 - РП 17153 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
562 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.45 - РП 17151 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
563 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.45 - РП 21137 | 50 |  |  |  | 10 кВ
558 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.46 - РП 15116 | 50 |  |  |  | 10 кВ
559 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.46 - РП 27135 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
561 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.48 - РП 12288 | 50 |  |  |  | 10 кВ
560 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.48 - РП 17149 | 50 |  |  |  | 10 кВ
537 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.6 - РП 26006 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
538 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.6 - РП 26006 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
539 | ПЦ МКС | ПС 810 Ленинградская | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 810 яч.8 - РП 12092 | 50 |  |  |  | 10 кВ
173 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0*-5* |  | АСБГ 3(/240/50) - 10кВ | ПС 810яч.16-РТП 19133с.2альфа | 50 | СЗРЭС | 10412255 | ОЭК-3
174 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0*-5* |  | АСБГ 3(/240/50) - 10кВ | ПС 810яч.18-РТП 19133с.2бета | 50 | СЗРЭС | 10412255 | ОЭК-3
175 | РЭК-6 | Новое Лианозово ПС | 0-1 |  | АПвВнг 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 814 яч. 49 - РП 21167 с.1 | 13м | СРЭС | 010424454_2103020532 | ОЭК-3 и Доп. 166-17
176 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 168-168 |  | АСБГ 3х240 | ПС 835 яч. 109 - РП 19138 с.1 | 30 | СРЭС | 010423307_1203065022 | ОЭК-3
177 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 168-168 |  | АСБГ 3х240 | ПС 835 яч. 309 - РП 19135 с.1 | 30 | СРЭС | 010422440_1203000066 | ОЭК-3
179 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 0-168 |  | АСБГ 3х240 | ПС 835 яч.106 - РП 21091 с.1 | 1680 | СРЭС | 010423169_1203064974 | ОЭК-3,но лишние 190м и полко-места не соответствуют
180 | СЭ | Гражданская ПС | 172-187 |  | АПвВнг 1х240(50) | ПС 835 яч.202 - РП 26017 с.1 | 160 | в стадии передачи | нет | нет | в списках Супилиной отмечено , что наш.
181 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 172-187 |  | АСБГ -3х240 | ПС 835 яч.211 - РП 15100 с.1 | 159 | СРЭС | 010422767_603000469 | ОЭК-3 доп. 252-18
182 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 172-187 |  | АСБГ -3х240 | ПС 835 яч.211 - РП 20116 с.1 | 180 | СРЭС | 10411879 | ОЭК-3
183 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 110-187 |  | АПвВнг 3(1х500)70 | ПС 835 яч.214 - РП 27046 с.2 | 870 | СРЭС | 010432786_14858 | ОЭК-3
184 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 110-187 |  | АПвВнг 3(1х500/70) | ПС 835 яч.404 - РП 27047 с.1 | 870 | СРЭС | 010432788_14859 | ОЭК-3
185 | СЭ | Гражданская ПС | 172-187 |  | АСБГ 3х240-10 | ПС 835 яч.406 - РП 15094 с.2 | 165 | в стадии передачи | В стадии пер.(расп.01-949р) | нет в договоре
186 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 172-187 |  | АСБГ 3х240-10 | ПС 835 яч.406 - РП 21133 с.1 | 180 | СРЭС | 010423201_60300083 | ОЭК-3 доп. 140-17
187 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 168-187 |  | АСБГ 3х240-10 | ПС 835 яч.411 - РП 17144 с.1 | 200 | СРЭС | 010423305_1203065023 | ОЭК-3
188 | РЭК-6 | Дмитровский | 0 - 83г.(0-7) |  | АСБ 3x240 - 10 кВ | ПС 835 яч.411 - РП 17144 с.1 | 915 | СРЭС | 010423305_1203065023 | ОЭК-3 Доп. 220-18
189 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 172-187 |  | АСБГ 3х240-10 | ПС 835 яч.413 - РП 21138 с.2 | 150 | СРЭС | 010423171_603000824 | ОЭК-3
377 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.105 - РП 12266 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
378 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.105 - РП 19131 с.1 бета | 50 | МКС |  | не коллектор
375 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.106 - РП 12144 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
376 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.106 - РТП 21091 с.1 | 50 | СРЭС | 010423169_1203064974 | не коллектор
373 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.107 - РП 19038 с.1 альфа | 50 | МКС |  | не коллектор
374 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.107 - РП 19131 с.1 альфа | 50 | МКС |  | не коллектор
371 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.108 - РП 21137 с.3 | 50 | МКС |  | не коллектор
372 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.108 - РП 27136 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
369 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.109 - РП 17145 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
370 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.109 - РТП 19138 с.1 | 50 | СРЭС | 010423307_1203065022 | не коллектор
368 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.110 - РП 15114 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
367 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.110 - РП 19132 с.1 альфа | 50 | МКС |  | не коллектор
366 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.111 - РП 19038 с.2 бета | 50 | МКС |  | не коллектор
365 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.112 - РП 20122 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
389 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.202 - РП 26017 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
390 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.203 - РП 12290 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
391 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.203 - РП 26002 с.1 бета | 50 | МКС |  | не коллектор
392 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.204 - РП 12202 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
393 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.204 - РП 20118 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
395 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.205 - РП 11055 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
394 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.205 - РП 14106 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
397 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.209 - РП 12286 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
396 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.209 - РП 17055 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
399 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.210 - РП 15149 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
398 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.210 - РП 26002 с.1 альфа | 50 | МКС |  | не коллектор
401 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.211 - РТП 15100 с.1 | 50 | СРЭС | 010432811_18879 | не коллектор
400 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.211 - РТП 20116 с.1 | 50 | СРЭС | 10411879 | не коллектор
402 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.212 - РТП 20120 с.2 | 50 | СРЭС | 010411878 | не коллектор
404 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.213 - РТП 21139 с.1 | 50 | СРЭС | 010423391_603000904 | не коллектор
403 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.213 -РП 213 | 50 | Абонент |  | не коллектор
405 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.214 - РТП 27046 с.2 | 50 | СРЭС | 010432786_14858 | не коллектор
387 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.307 - РП 10180 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
388 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.307 - РП 27019 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
386 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.308 - РП 27138 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
384 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.309 - РП 12140 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
385 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.309 - РТП 19135 с.1 | 50 | СРЭС | 010422440_1203000066 | не коллектор
383 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.310 - РП 11087 с.1 альфа | 50 | МКС |  | не коллектор
382 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.311 - РП 12047 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
381 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.312 - РП 12241 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
380 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.313 - РП 313 | 50 | Абонент |  | не коллектор
379 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 1,3 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.314 - РП 11087 с.2 бета | 50 | МКС |  | не коллектор
406 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.404 - РП 27047 с.1 | 50 | СРЭС | 010432788_14859 | не коллектор
178 | РЭК-6 | Гражданская ПС | 168-187 |  | АСБ 3х240 | ПС 835яч.405 - РП 17149 с.2 | 200 | СРЭС | 010422441_1203000068 | ОЭК-3
407 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.405 - РП 17149 с.2 | 50 | СРЭС | 010422441_1203000068 | не коллектор
408 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.406 - РП 15094 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
409 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.406 - РТП 21133 с.1 | 50 | СРЭС | 010423201_603000837 | не коллектор
410 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.408 - РП 12151 с.3 | 50 | МКС |  | не коллектор
412 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.409 - РП 10148 с.2 бета | 50 | МКС |  | не коллектор
411 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.409 - РП 21093 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
414 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.410 - РП 19132 с.2 бета | 50 | МКС |  | не коллектор
413 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.410 - РП 27132 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
415 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.411 - РП 10148 с.1 альфа | 50 | МКС |  | не коллектор
416 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.411 - РП 17144 с.1 | 50 | СРЭС | 010423305_1203065023 | не коллектор
847 | МКС 12 РЭР | Картошка | 14 - 19 |  | АСБ 3х240 | ПС 835яч.411 - РП 17144 с.1 | 45 | СРЭС | 010423305_1203065023 | Составлен акт обследования с МКС
417 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.413 - РП 17148 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
418 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.413 - РТП 21138 с.2 | 50 | СРЭС | 010423171_603000824 | не коллектор
419 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.414 - РП 11171 с.2 | 50 | МКС |  | не коллектор
420 | ПЦ МКС | ПС 835 Гражданская | подвал секции 2,4 |  | АСБ 3х240 - 10 кВ | ПС 835яч.414 - РП 20125 с.1 | 50 | МКС |  | не коллектор
190 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 126г.98-128 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч. 106 - РП 18161 с.1альфа | 985 | СРЭС | 010429240_12101 | ОЭК-3
191 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 126г.98-128 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.102 - РП 17088с.2альфа | 1025 | СРЭС | 010429240_12101 | ОЭК-3
202 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-1 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.102-РП 17088с.2 альфа | 75 | СРЭС
203 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-1 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.106-РП 18161с.1 альфа | 75 | СРЭС
192 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 126г.98-128 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.202 - РП 18161 с.2бета | 985 | СРЭС | 010429243_12101 | ОЭК-3
193 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 70-126г.98 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.203 - РП 21095 с.1альфа | 1540 | СРЭС | 010429593_ | нет в договоре ОЭК-3
194 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 70-126г.98 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.205 - РП 21095 с.1бета | 1540 | СРЭС | 010429594_ | нет в договоре ОЭК-3
195 | РЭК-6 | Водный Стадион | 196-255 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.214 - РП 28010 с.1 | 612 | СРЭС | ДГИ_К-01_71619_1/ ДГИ_К-01_71620 | ОЭК-3 Доп. 201-18
196 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 0-126г.98 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.214 - РП 28010 с.1 | 2460 | СРЭС(аренда?) | ДГИ_К-01_71619_1/ ДГИ_К-01_71620 | нет в договоре ОЭК-3
197 | РЭК-6 | Фестивальный | 0-125 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.214 - РП 28010 с.1 | 1225 | СРЭС | ДГИ_К-01_71619_1/ ДГИ_К-01_71620 | 201-18
198 | РЭК-6 | Водный Стадион | 196-255 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.309 - РП 28009 с.1 | 612 | СРЭС (аренда) | ДГИ_К-01_71619_2 | ОЭК-3 Доп. 201-18
199 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 0-126г.98 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.309 - РП 28009 с.1 | 2460 | СРЭС(аренда?) | ДГИ_К-01_71619_2 | нет в договоре ОЭК-3
200 | РЭК-6 | Фестивальный | 0-125 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ПС 839 яч.309 - РП 28009 с.1 | 1255 | СРЭС | ДГИ_К-01_71619_2 | 201-18
201 | РЭК-6 | Нарвская ПС | 126г.98-128 |  | АПвВнг (3х240/50) - 10 кВ | ПС 839 яч.402 - РП 17088с.1бета | 1025 | СРЭС | 010429241_12101 | ОЭК-3
820 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.102-РП 17088 альфа | 50 | МКС
822 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.103-РП 12157альфа | 50 | МКС
821 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.103-РП 29004 | 50 | МКС
824 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.106-РП 18161альфа | 50 | МКС
823 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.106-РП 19139 | 50 | МКС
204 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-1 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.108-РП 26008с.1 | 75 | МКС
825 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.109-РП 12070альфа | 50 | МКС
826 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.110-РП 19134 | 50 | МКС
205 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.202-РП 18161с. 2 бета | 95 | СРЭС
206 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.203-РП 21095с.1 альфа | 95 | СРЭС
207 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.205-РП 21095с.1 бета | 95 | СРЭС
818 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.206-РП 21094бета | 50 | МКС
819 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.206-РП 26005 бета | 50 | МКС
817 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.208-РП 19140 | 50 | МКС
208 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.209-РП 26003с.1 | 95 | СРЭС
816 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.210-РП 12070бета | 50 | МКС
815 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.210-РП 29006 | 50 | МКС
814 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.214-РП 14080 | 50 | МКС
209 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.214-РП 28010с.1 | 95 | СРЭС
838 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.302-РП 12092бета | 50 | МКС
839 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.302-РП 12188 | 50 | МКС
837 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.303-РП21094альфа | 50 | МКС
835 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.304-РП 28079альфа | 50 | МКС
836 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.304-РП 28079бета | 50 | МКС
834 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.305-РП 15067 | 50 | МКС
833 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.306-РП 12092альфа | 50 | МКС
831 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.308-РП 28079 гамма | 50 | МКС
832 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.308-РП 28079 дельта | 50 | МКС
210 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-1 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.309-РП 28009с.1 | 75 | СРЭС
829 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.310-РП 27164 альфа | 50 | МКС
830 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.310-РП 27164 бета | 50 | МКС
827 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.314-РП 314альфа | 50 | МКС
828 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.314-РП 314бета | 50 | МКС
211 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.402-РП 17088с.1 бета | 95 | СРЭС
840 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.403-РП 12157бета | 50 | МКС
841 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.404-РП 15153 | 50 | МКС
842 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.405-РП26021бета | 50 | МКС
843 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.406-РП 12109 | 50 | МКС
212 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.408-РП 20086с.2 альфа | 95 | МКС
844 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.409-РП 28078 | 50 | МКС
845 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб.полуподвал |  | АПвВнг проверить | ПС 839яч.409-РП26021 | 50 | МКС
213 | ПЦ МКС | ПС 839 Левобережная | каб. туннель-2 |  | АПвВнг-10 3(1х240/50) - 10 кВ | ПС 839яч.410-РП 20086с.2 бета | 95 | МКС
214 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 104 - ПС 238 | 13 | ЗРЭС | БП0005283 | нет в договоре ОЭК-3
215 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 106 - РП 70093 | 13 | СЗРЭС | ЭК 00-001844 | нет в договоре ОЭК-3
216 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-97 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 108 - РП 70098 с. 1 | 1030 | ЦРЭС | БП0007973 | нет в договоре ОЭК-3
217 | РЭК-2 | Сити 2 | 0*-53* |  | АПвВнгLS(A)-(3х240/50)- 10 кВ | ПС 844 яч. 119 - РП 20184 альфа | 610 | ЦРЭС | БП0006182 | нет в договоре ОЭК-3
218 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) пересеч. |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 205 - РП 70094 | 13 | ЗРЭС | ЭК 00-001843 | нет в договоре ОЭК-3
219 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) пересеч. |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 209 - РП 71043альфа | 13 | ЦРЭС | 010438687_31289 | нет в договоре ОЭК-3
220 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-217/244(кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 303 - РП 70104 с.1 | 2250 | СРЭС | кл включена по распоряжению от 17.01.2018 | нет в договоре
221 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 305 - РП 70089 | 13 | ЗРЭС | БП0007584 | нет в договоре ОЭК-3
222 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х240/50)- 20 кВ | ПС 844 яч. 308 - РП 71043бета | 13 | ЦРЭС | 010438688_31289 | нет в договоре ОЭК-3
223 | РЭК-6 | Башиловский | 105-206 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) 20 кВ | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | 1970 | ЦРЭС | БП0005323 | ОЭК-3
224 | РЭК-6 | Масловка | 239-296 гал. (0-4) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) 20 кВ | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | 640 | ЦРЭС | БП0005323 | ОЭК-3
225 | РЭК-6 | Нижняя Масловка | 206-239 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) 20 кВ | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | 235 | ЦРЭС | БП0005323 | ОЭК-3
226 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-217/244-245(кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | 2270 | ЦРЭС | БП0005323 | ОЭК-3
227 | РЭК-6 | Скаковой | 0 - 105 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | 1120 | ЦРЭС | БП0005323 | ОЭК-3
228 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-97 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 408 - РП 70005 с.2 | 1030 | ЦРЭС | БП0001893 | нет в договоре ОЭК-3
229 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 410 - РП 70090 | 13 | ЗРЭС | БП0006537 | нет в договоре ОЭК-3
230 | РЭК-2 | Сити 2 | 0*-53* |  | АПвВнгLS(A)-(3х240/50)- 10 кВ | ПС 844 яч. 416 - РП 20184 | 610 | ЦРЭС | БП0006183 | нет в договоре ОЭК-3
231 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-97 |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 505 - РП 70098 с. 2 | 1035 | ЦРЭС | БП0007973 | нет в договоре ОЭК-3
232 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) пересеч. |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 506 - РП 70047 | 13 | ЦРЭС | БП0003461 | нет в договоре ОЭК-3
233 | РЭК-2 | Сити 2 | 0 (кам.) пересеч. |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70)- 20 кВ | ПС 844 яч. 606 - РП 70052 | 13 | ЦРЭС | передается | нет в договоре ОЭК-3
710 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.105 - РП 60205 | 50 |  |  |  | 20 кВ
691 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.106 - КРУН1 | 50 |  |  |  | 10 кВ
711 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.106 - РП 70093 | 50 |  |  |  | 20 кВ
692 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.107 - РП 107 | 50 |  |  |  | 10 кВ
712 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.107 - РП 70127 | 50 |  |  |  | 20 кВ
693 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.108 - РП 26044 | 50 |  |  |  | 10 кВ
713 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.108 - РП 70098 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
694 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.109 - РП 10060 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
695 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.109 - РП 10060 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
714 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.110 - РП 71064 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
715 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.110 - РП 71064 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
696 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.112 - РП 12268 | 50 |  |  |  | 10 кВ
697 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.116 - РП 27011 | 50 |  |  |  | 10 кВ
698 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.119 - РП 20184 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
699 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.121 - РП 60710 альфа | 50 |  |  |  | 10 кВ
700 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.123 - ТПП 713 гамма | 50 |  |  |  | 10 кВ
701 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.123 - ТПП 713 дельта | 50 |  |  |  | 10 кВ
716 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.204 - РП 60207 | 50 |  |  |  | 20 кВ
717 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.205 - РП 70094 | 50 |  |  |  | 20 кВ
718 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.206 - РП 71077 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
719 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.207 - ПС 868 яч.104 | 50 |  |  |  | 20 кВ
720 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.209 - РП 71043 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
690 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.221 - РП 27012 | 50 |  |  |  | 10 кВ
689 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.222 - РП 27180 | 50 |  |  |  | 10 кВ
721 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.303 - РП 70104 | 50 |  |  |  | 20 кВ
722 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.305 - РП 70089 | 50 |  |  |  | 20 кВ
723 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.306 - РП 71077 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
724 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.307 - РП 70002 | 50 |  |  |  | 20 кВ
725 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.308 - РП 71043 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
726 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.309 - РП 60204 | 50 |  |  |  | 20 кВ
706 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.315 - РП 27010 | 50 |  |  |  | 10 кВ
707 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.316 - РП 29581 | 50 |  |  |  | 10 кВ
708 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.317 - РП 27102 | 50 |  |  |  | 10 кВ
709 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.318 - РП 27145 | 50 |  |  |  | 10 кВ
705 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.404 - КРУН2 | 50 |  |  |  | 10 кВ
727 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.404 - РП 60203 | 50 |  |  |  | 20 кВ
704 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.405 - РП 11120 | 50 |  |  |  | 10 кВ
728 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.405 - РП 72321 | 50 |  |  |  | 20 кВ
729 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.406 - РП 60206 | 50 |  |  |  | 20 кВ
730 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.408 - РП 70005 | 50 |  |  |  | 20 кВ
731 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.410 - РП 70090 | 50 |  |  |  | 20 кВ
703 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.415 - РП 60710 | 50 |  |  |  | 10 кВ
702 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.416 - РП 20184 бета | 50 |  |  |  | 10 кВ
732 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.503 - РП 503 | 50 |  |  |  | 20 кВ
733 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.504 - РП 70128 | 50 |  |  |  | 20 кВ
734 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.505 - РП 70098 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
735 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.506 - РП 70047 | 50 |  |  |  | 20 кВ
736 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.507 - РП 71074 альфа | 50 |  |  |  | 20 кВ
235 | РЭК-2 | Ваганьковская ПС | 7-88 |  | АПвВнг(А)-LS 3х(1х500/70-20) | ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1 | 920 | СРЭС | БП0007563 | ОЭК-3 Доп. 142-17
236 | РЭК-2 | Сити 2 | 0-217/245(кам.) |  | АПвВнгLS(A)-(3х500/70) | ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1 | 2240 | СРЭС | БП0007563 | Доп. 147-17
737 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1 | 50 |  |  |  | 20 кВ
738 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.605 - РП 71074 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
739 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.606 - РП 70052 | 50 |  |  |  | 20 кВ
740 | ПЦ ОЭК | ПС 844 Магистральная | каб.полуподвал |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 844 яч.607 - РП 71064 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
363 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -1 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 848 яч. 315 - РП 70072 с.1
362 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -1 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 848 яч. 316 - РП 70097
361 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -1 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 848 яч. 318 - РП 70080
364 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -1 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 848 яч. 318 - РП 70080
681 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -1 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.101 - РП 70142 | 50 |  |  |  | 20 кВ
682 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -2 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.202 - РП 70094 | 50 |  |  |  | 20 кВ
683 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -2 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.215 - РП 215 | 50 |  |  |  | 20 кВ
684 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -2 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.216 - РП 70079 | 50 |  |  |  | 20 кВ
685 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -2 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.217 - ТПП 1030 бета | 50 |  |  |  | 20 кВ
686 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -2 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.415 - РП 70071 | 50 |  |  |  | 20 кВ
687 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -2 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.417 - РП 70081 | 50 |  |  |  | 20 кВ
688 | ПЦ ОЭК | ПС 848 Ваганьковская | тунель -3 |  | АСБ 3х240 проверить | ПС 848 яч.502 - РП 70093 | 50 |  |  |  | 20 кВ
237 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 103 - РП 70008 с.1альфа |  | СВРЭС
238 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 106 - РП 20015 с.1альфа |  | СВРЭС
239 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 108 - РП 70008 с.2бета |  | СВРЭС
240 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 111 - РП 71036 с.1 |  | СВРЭС
241 | РЭК-6 | ПС 855 "Марфино" ПС | 0-14 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч. 112 - РП 70084 | 175 | не сдан СРЭС | не включен не сдан, или не смонтирован | нет
242 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 112 - РП 70103 с.2 |  | СВРЭС
243 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 2 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 213 - РП 70085 с.2 |  | СВРЭС
244 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 3 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 304 - РП 20015 с.2бета |  | ЦОРЭС
245 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 3 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 305 - РП 70058 с.1 |  | СВРЭС
246 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 4 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 401-РП Москва Бутырская альфа |  | СВРЭС
247 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 4 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 402 - РП 71035 с.1 |  | СВРЭС
248 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 4 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 403 - РПновое |  | не сдан
249 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 4 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 411-РП Москва Бутырская бета |  | СВРЭС
250 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 5 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 507 - РП 70102 с.1 |  | СВРЭС
251 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 5 |  | АПвВнг 3х(1х240/50)-20кВ | ПС 855 яч. 508 - РП 70122 с.1 |  | СВРЭС
252 | РЭК-6 | Марфино ПС | 0-14 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч. 607 - РП 70070 с.1 | 180 м | СРЭС | ЭК0-000645 | нет в договоре ОЭК-3
253 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х240/50)-20кВ | ПС 855 яч. 607 - РП 70070с.1 |  | СРЭС
254 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х240/50)-20кВ | ПС 855 яч. 608 - РП новое. |  | не сдан
255 | РЭК-6 | Марфино ПС | 0-14 14-67 67-154 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч. 609 - РП 70060 с.2 | 1550м | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
256 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 609 - РП 70060 с.2 |  | СРЭС | ЭК0-000596
257 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 855 яч. 610 - РП 70087с.2 |  | СРЭС
258 | РЭК-6 | Бутырский | 83 - 233 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | 1715 | СРЭС | ЭК0-000598 | нет в договоре ОЭК-3
259 | РЭК-6 | Дмитровский | 7 г.(0-4) - 83 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | 860 | СРЭС | ЭК0-000598 | нет в договоре ОЭК-3
260 | РЭК-6 | Марфино ПС | 0-14 14-154 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | 1550 | СРЭС | ЭК0-000598 | нет в договоре ОЭК-3
261 | РЭК-6 | Масловка | 247 гал (0-21)-285 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | 620 | СРЭС | ЭК0-000598 | нет в договоре ОЭК-3
262 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 4 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | 60 | СРЭС | ЭК0-000598
263 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 238 |  | АПвВнг(А)LS 3(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | 60 | СРЭС | ЭК0-000598 | нет в договоре ОЭК-3
264 | РЭК-6 | Бутырский | 117 - 233 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 855 яч.408 - РП 70088 с.2 | 1169.2 | СРЭС | БП0007961 | ОЭК-3 Доп. 142-17
265 | ПЦ ОЭК | ПС 855 " Марфино" | (0-3) каб. туннель 4 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 855 яч.408 - РП 70088 с.2 |  | СРЭС | БП0007961
266 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 238 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 855 яч.408 - РП 70088 с.2 | 30 | СРЭС | БП0007961 | 142-17
267 | РЭК-6 | Бутырский | 83 - 233 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | 1715 | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
268 | РЭК-6 | Дмитровский | 7 г.(0-4) - 83 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | 860 | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
269 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 238 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | 60 | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
270 | РЭК-6 | Башиловский | 188-206 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | 960 | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
271 | РЭК-6 | Масловка | 238-285 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | 520 | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
272 | РЭК-6 | Нижняя Масловка | 206-238 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) - 20 кВ | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | 365 | СРЭС | ЭК0-000596 | нет в договоре ОЭК-3
273 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 107 - РП нов. |  | не сдан
274 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 112 - РП 70087 с.1 |  | СРЭС
275 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 113 - РП 70046 с.1альфа |  | СВРЭС
276 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 114 - РП 70048 с.1альфа |  | СВРЭС
277 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 115 - РП 70077 с.1альфа |  | СВРЭС
278 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 3 (2-2) каб. туннель 2 (2-2) каб. туннель 4 (2-2) каб. туннель 5 (2-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 303 - РП 70069 с.1 |  | СВРЭС
279 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 3 (2-2) каб. туннель 2 (2-2) каб. туннель 4 (2-2) каб. туннель 5 (2-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 304 - РП 70049 с.1 |  | СВРЭС
280 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 3 (3-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 314 - РП 70102 с.2 |  | СВРЭС
281 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 3 (3-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 315 - РП 70085 с.1 |  | СВРЭС
282 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 5 (3-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 507 - РП 70058 с.2 |  | СВРЭС
283 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 5 (3-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 508 - РП 70122 с.2 |  | СВРЭС
284 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 5 (2-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 509 - ПС 868 яч. 612 |  | СВРЭС
285 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 5 (2-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 512 - ПС 868 яч. 605 |  | СВРЭС
286 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 5 (2-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 513 - ПС 868 яч. 611 |  | СВРЭС
287 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 603 - РП 71048 с.2бета |  | СВРЭС
288 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 606 - РП 70046 с.2бета |  | СВРЭС
289 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-2) каб. туннель 6 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч. 608 - РП 70077 с.2бета |  | СВРЭС
290 | ПЦ ОЭК | ПС 864 Мещанская | (0-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 864 яч. 609 - РП 70088 с.1 |  | СРЭС | БП0007962
85 | РЭК-6 | Дмитровский | 45г.(0-17) - 60 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 864 яч.309 - РП 70082 с.1 | 335 | СРЭС | ЭК0-000619 | нет в договоре ОЭК-3
128 | ПЦ ОЭК | ПС 864 " Мещанская" | (0-3) каб. туннель 3 (3-3) каб. туннель 1 |  | АПвВнг 3х(1х500/70)-20кВ | ПС 864 яч.309 - РП 70082 с.1 |  | СРЭС | ЭК0-000619 | нет в договоре ОЭК-3
293 | РЭК-6 | Башиловский | 106-206 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 1720 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
294 | РЭК-6 | Бутырский | 83 - 233 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 1707 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
295 | РЭК-6 | Дмитровский | 45г.(0-17) - 83 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 350 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
296 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 348-684 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 3380 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
297 | РЭК-6 | Масловка | 239-285 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 485 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
298 | РЭК-6 | Нижняя Масловка | 206-239 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 400 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
299 | ПЦ ОЭК | ПС 864 " Мещанская" | (0-3) каб. туннель 5 (3-3) каб. туннель 6 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 |  | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
300 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 238 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | 60 | СРЭС | ЭК0-000621 | нет в договоре ОЭК-3
301 | РЭК-6 | Бутырский | 117 - 233 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 864 яч.609 - РП 70088 с.1 | 1169.2 | СРЭС | БП0007962 | ОЭК-3 Доп. 142-17
302 | РЭК-6 | Савеловский | 233 - 238 |  | АПвВнг(А)-LS 3x(1x500/70) 20 кВ | ПС 864 яч.609 - РП 70088 с.1 | 30 | СРЭС | БП0007962 | 142-17
69 | РЭК-6 | Яшино ПС | 16 - 123 |  | АПвВнг (A) - LS (3х500) | ПС305яч.118- РТП26001 | !!! | СЗРЭС | ПРОВЕРИТЬ!!! | ПРОВЕРИТЬ!!!
421 | РЭК-6 | Бутырский | 120 - 233 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х240/35) - 10 кВ | ПС46 яч.102 - РП 12044 с.1 | 1105 | СРЭС | 18400026 | Акты по инвентаризации запущены
423 | РЭК-6 | Бумажный | 299 - 361 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х240/35) - 10 кВ | ПС46 яч.102 - РП 12044 с.1 | 636 | СРЭС | 18400026 | Акты по инвентаризации запущены
425 | РЭК-6 | Савеловский | 232 - 238 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х240/35) - 10 кВ | ПС46 яч.102 - РП 12044 с.1 | 71 | СРЭС | 18400026 | Акты по инвентаризации запущены
303 | СЭ | Ленинградский-2 | 0*-43* |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС653- нов . РП | 440 | в стадии передачи
304 | СЭ | Ленинградский-2 | 0*-43* |  | АПвВнг 3(1/500/70)-20кВ | ПС653- нов . РП | 440 | в стадии передачи
76 | РЭК-6 | Водный Стадион | 0-50 |  | АПвВнг-20 3(1х500/70) - 20 кВ | ПС653яч.204-ПС238яч.307 | 610 | СЗРЭС | БП0008029 | нет в договоре ОЭК-3
77 | РЭК-6 | Ленинградский-2 | 0*-46*/0-105 |  | АПвВнг 3(1/500/70) - 20кВ | ПС653яч.204-ПС238яч.307 | 1600 | СЗРЭС | БП0008029 | нет в договоре ОЭК-3
123 | ПЦ ОЭК | ПС 653 "Яшино" | каб. туннель 2 |  | АПвВнг(А)-LS 3(1x500x70) - 20 кВ | ПС653яч.204-ПС238яч.307 | 65 | СЗРЭС
314 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 666-684 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х120/35) | РП 15091 с.1 - РП 25503 А | 200 | СРЭС | 010423920_1703000745 | 3-ОЭК
315 | РЭК-6 | Башиловский | 107-156 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х120/35) | РП 15091 с.1 - РП 25503А | 482 | СРЭС | 010423920_1703000745 | 3-ОЭК
316 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 666-684 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х120/35) | РП 15091 с.2 - РП 25503 Б | 200 | СРЭС | 010423921_603000592 | 3-ОЭК
317 | РЭК-6 | Башиловский | 107-157 |  | АПвВнг(B)-LS 3(1х120/35) | РП 15091с.2-ТП 25503Б | 482 | СРЭС | 010423921_603000592 | 3-ОЭК
318 | РЭК-6 | Динамо ПС | 38-105 |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | РП 26012 с.1 - РП 20118 с.1 | 680 | СРЭС | 010423475_6030001001 | ОЭК-3
319 | РЭК-6 | Динамо ПС | 38-105 |  | АСБГ 3х240 - 10 кВ | РП 26012 с.2 - РП 20118 с.2 | 680 | СРЭС | 010423477_6030001002 | ОЭК-3
320 | РЭК-2 | Ваганьковская ПС | 7 - 49 |  | АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50-20) | РП 70086 с.2 - ТПП 1003 альфа | 420 | СРЭС | БП0007958 | ОЭК-3 Доп. 142-17 | в договоре и Б\Д старые значения 1005, теперь 1003, необходимо заменить
321 | РЭК-2 | Ваганьковская ПС | 7 - 49 |  | АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50-20) | РП 70086 с.2 - ТПП 1003 бета | 420 | СРЭС | БП0007959 | ОЭК-3 Доп. 142-17 | в договоре и Б\Д старые значения 1005, теперь 1003, необходимо заменить
322 | РЭК-6 | Масловка | 247гал. (0-21)-292 |  | АПвВнг-3х(1х240/50) 20кВ | РП 70088с.1 - ТПП 1008 | 601м | СРЭС | БП0007874 | 142-17
323 | РЭК-6 | Масловка | 247гал - 292 |  | АПвВнг-3х(1х240/50) 20 кВ | РП 70088с.1 - ТПП 1008 | 601м | СРЭС | БП0007875 | 142-17
329 | РЭК-6 | Дмитровский | 0 - 83г.(0-7) |  | АСБ 3x240 - 10 кВ | РТП 19138 с.2 - РТП 17144 с.2 | 915 | СРЭС | 010423308_1203065021 | ОЭК-3 Доп. 220-18
848 | МКС 12 РЭР | Картошка | 14 - 19 |  | АСБ 3х240 | РТП 19138 с.2 - РТП 17144 с.2 | 45 | СРЭС | 010423308_1203065021 | Составлен акт обследования с МКС
330 | РЭК-6 | Сущевский | 11-22 |  | АСБ-10 3х150 | ТП 12 - ТП 13 | 115 | СРЭС | нет | нет
331 | РЭК-6 | Сущевский | 22-47 |  | АСБ-10 кВ 3х95 | ТП 13 - ТП 1063 | 235 | СРЭС | кл моссвета | нет
332 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 153-159 |  | АСБГ 4*240 - 0.4 кВ | ТП 13494 - вв 123417А | 60 | СРЭС | 010432515_19944 | нет
333 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 153-159 |  | АСБГ 4*240 - 0.4 кВ | ТП 13494 - вв 123417А | 60 | СРЭС | 010432516_19944 | нет
334 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 153-159 |  | АСБГ 4*240 - 0.4 кВ | ТП 13494 - вв 123417Б | 60 | СРЭС | 010432517_19944 | нет
335 | РЭК-6 | Дубнинская ПС | 153-159 |  | АСБГ 4*240 - 0.4 кВ | ТП 13494 - вв 123417Б | 60 | СРЭС | 010432518_19944 | нет
336 | СЭ | Фестивальный | 45 - 68 |  | АСБ 3х240 - 0.4 КВ | ТП 13633А-вв130157 | 248 | в стадии передачи | нет | нет в договоре ОЭК-3
337 | СЭ | Фестивальный | 45 - 68 |  | АСБ 3х240 - 0.4 КВ | ТП 13633А-вв130157 | 248 | в стадии передачи | нет | нет в договоре ОЭК-3
338 | СЭ | Фестивальный | 45 - 68 |  | АСБ 3х240 - 0.4 КВ | ТП 13633Б-вв130157 | 248 | в стадии передачи | нет | нет в договоре ОЭК-3
339 | СЭ | Фестивальный | 45 - 68 |  | АСБ 3х240 - 0.4 КВ | ТП 13633Б-вв130157 | 248 | в стадии передачи | нет | нет в договоре ОЭК-3
340 | РЭК-6 | Волоколамский | 8-8 |  | АСБГ 3х150\10 -10 кВ | ТП 170 - ТП 38 | 4 | СРЭС | Расп.Моссвет 19.12.14 №1404 КЛ | нет в договоре ОЭК-3 | КЛ концом, че делать?
341 | РЭК-6 | Гидропроект | 153-206 |  | АСБ 3x240 - 10 кВ | ТП 170-ТП 38 | 532 | СРЭС | Расп.Моссвет 19.12.14 №1404 КЛ | нет в договоре ОЭК-3, правда может и не надо. | КЛ концом, че делать?
7 | СЭ | Башиловский | 156-175 |  | АСБГ 3х240 - 0.4 кВ | ТП 25503А - вв | 220м | в стадии передачи | не взят на баланс, откл.
6 | СЭ | Башиловский | 156-175 |  | АСБГ 3х240 - 0.4 кВ | ТП 25503А - вв | 220м | в стадии передачи | не взят на баланс, откл.
9 | СЭ | Башиловский | 156-175 |  | АСБГ 3х240 - 0.4 кВ | ТП 25503Б - вв | 220м | в стадии передачи | не взят на баланс, откл.
8 | СЭ | Башиловский | 156-175 |  | АСБГ 3х240 - 0.4 кВ | ТП 25503Б - вв | 220м | в стадии передачи | не взят на баланс, откл.
326 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-103 |  | АПвВнг 3(1х120/35) - 20кВ | ТП 72026А - ТП 72071А | 1040 | СРЭС | 010436698_30549 | нет в договоре
327 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-103 |  | АПвВнг 3(1х120/35) - 20кВ | ТП 72026Б - ТП 72071Б | 1040 | СРЭС | 010436699_30549 | нет в договоре
328 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-103 |  | АПвВнг 3(1х120/35 )- 20 кВ | ТП 72031А- ТП 72072А | 1090 | СРЭС | 010436696_30549 | нет в договоре
342 | РЭК-6 | Динамо ПС | 0-103 |  | АПвВнг 3(1х120/35) - 20кВ | ТП 72031Б - ТП 72072Б | 1087 | СРЭС | 010436697_30549 | нет в договоре
343 | РЭК-6 | Башиловский | 107-122 |  | АСБГ 3х95-10 кВ | ТП 74 - ТП 77 | 130 | СРЭС | 244 | нет в договоре ОЭК-3
344 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 648-684 |  | АСБ-10 3х240-10 кВ | ТП 74 - ТП 77 | 200 | СРЭС | 244 | нет в договоре ОЭК-3
345 | РЭК-6 | Ленинградский-1 | 206-273 |  | АСБГ 3х120 - 10 кВ | ТП170-ТП38 конец на ПК273 | 710 | СРЭС | Расп.Моссвет 19.12.14 №1404 КЛ | нет в договоре ОЭК-3, правда может и не надо. | КЛ концом, че делать?
853 | МКС 21 РЭР | ТЭЦ 21 | 6 - 144 |  | АСБ 3х240 | ТЭЦ 21 - 20086 альфа | 1380 | СРЭС | 010422915_2103020330 | Составлен акт обследования с МКС
854 | МКС 21 РЭР | ТЭЦ 21 | 6 - 144 |  | АСБ 3х240 | ТЭЦ 21 - 20086 бета | 1380 | СРЭС | 010422913_2103020329 | Составлен акт обследования с МКС
346 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 57-58лев.лот |  | АСБГ 3*240-10кВ | ТЭЦ 21- РТП 21034 с.1 | 20 | СВРЭС | 010423864_2103020317 | ОЭК-3
852 | МКС 21 РЭР | ТЭЦ 21 | 0 - 6 |  | АСБ 3х240 | ТЭЦ 21 яч 45 - 21032 | 60 | СРЭС | 010422867_2103020304 | Составлен акт обследования с МКС
851 | МКС 21 РЭР | ТЭЦ 21 | 0 - 6 |  | АСБ 3х240 | ТЭЦ 21 яч 49 - 21032 | 60 | СРЭС | 010422866_2103020303 | Составлен акт обследования с МКС
347 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 57-58лев.лот. |  | АСБГ 3*240-10кВ | ТЭЦ 21-РТП 21033 с.1 | 20 | СВРЭС | 010429720_ | ОЭК-3
348 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 57-58лев.лот |  | АСБГ 3*240-10кВ | ТЭЦ 21-РТП 21033 с.2 | 7 | СВРЭС | 010429721_ | ОЭК-3
349 | РЭК-6 | Зорге | 57-74 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ТЭЦ-16 яч.88 - РП 27007 с.2 | 250 | СРЭС | 010432807_22477 | ОЭК-3
350 | РЭК-6 | ТЭЦ 16 | 74-89 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ТЭЦ-16 яч.88 - РП 27007 с.2 | 100 | СРЭС | 010432807_22477 | ОЭК-3
351 | РЭК-6 | Зорге | 57-74 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ТЭЦ-16 яч.89 - РП 27008 с.1 | 250 | СРЭС | 010432808_22477 | ОЭК-3
352 | РЭК-6 | ТЭЦ 16 | 74-89 |  | АПвВнг 3(1х240/50)-10 кВ | ТЭЦ-16 яч.89 - РП 27008 с.1 | 100 | СРЭС | 010432808_22477 | ОЭК-3
353 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 57-58лев.лот |  | АСБГ 3*240 - 10 кВ | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.1 | 12 | СРЭС | 010423057_2103020381 | ОЭК-3
354 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 57-58пр.лот. |  | АПвВнг 3(1*240/50) | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.2 | 6 | СРЭС | 010423058_2103020382 | ОЭК-3
355 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 6-57 |  | АПвВнг 3(1*240/50) | ТЭЦ-21 яч.32 - РТП 18164 Б | 504 | СРЭС | 010429356_13146 | ОЭК-3 Доп. 166-17
356 | РЭК-6 | Коровинское шоссе ПС | 6-58 пр.лот. |  | АПвВнг 3(1*240/50) | ТЭЦ-21 яч.40 - РТП 18164 А | 510 | СРЭС | 010429357_13146 | ОЭК-3 Доп. 166-17
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 217/245 |  | АПвВнГ (А) LS 1(1х500/70) | 844 яч.303 - 70104 | 2280 | СРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 1(1х500/70) | 844 яч.307 - 70002 |  | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 1(1х500/70) | 844 яч.605 - 71074 |  | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 217/245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 238 яч.502 - 70104 | 2280 | СРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.507 - 71074 |  | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.505 - 70098 |  | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 217/245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 238 яч.507 - 70086 | 2280 | СРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 217/245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.509 - 70086 | 2280 | СРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 217/245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 868 яч.104 - 844 яч.207 | 2280 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.408 - 70005 |  | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 217/245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.405 - 72321 | 2280 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.108 - 70098 |  | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(23*) - 245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | ТЭС "М_ая" яч.2 - 60210 c.1 |  | ?
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(23*) - 245 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | ТЭС "М_ая" яч.14 - 60210 с.2 |  | ?
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(53*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.119 - 20184 |  | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(53*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.317 - 27102 |  | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(53*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.316 - 59581 |  | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(53*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.112 - 12268 |  | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(53*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 - 27096(конец на ПЦ) |  | ?
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(52*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.416 - 20184 |  | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(52*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.405 - 11120 |  | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(52*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 - ГКБ Боткина |  | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 97г.(52*) - 97 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х240/50) | 844 яч.222 - 27180 |  | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.404 - 60203 | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.405 - 72321 | 10 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.410 - 70090 | 10 | ЗРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.105 - 60205 | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.104 - 238 | 10 | ЗРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.107 - 70127 | 10 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.106 - 70093 с.2 | 10 | СЗРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.110 - 70062 А | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.506 - 70047 | 10 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.504 - 70128 | 10 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.503 - Башня Ф. | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.209 - 71043 | 10 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.204 - 60207 | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.206 - 71077 | 10 | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.205 - 70094 | 10 | СЗРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.308 - 71043 бета | 10 | ЦРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.306 - 71077 | 10 | МКС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.305 - 70089 | 10 | ЗРЭС
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.309 - 60204 | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.607 - 70062 бета | 10 | аб-та
| РЭК-2 | Сити 2 | 0 - 0 |  | АПвВнГ (А) LS 3(1х500/70) | 844 яч.606 - 70052 | 10 | ЦРЭС