## 1
№ п/п | Дата обнаружения дефекта | Подземное сооружение, расположение: пикет начала пикет конца | наименование кабельной линии, оборудования. | Сущность дефекта | Должность,Ф.И.О., подпись работника обнаружившего дефект | Указания руководства и подпись | Должность, Ф.И.О., подпись работника, ответственного за устранение дефекта | Мероприятия по устранению дефекта | Отметка об устранении дефекта, должность, Ф.И.О., дата, подпись работника, устранившего дефект | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2021-01-01 | Коллектор "Башиловский" 106 - 107 | ТП 74-ТП 77 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
2 | 2021-01-01 | Коллектор "Башиловский" 106 - 107 | ТП 74-ТП 77 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
3 | 2021-01-01 | Коллектор "Башиловский" 106 - 206 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочные наименования. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор. |  | Кабельная линия уточнена.
4 | 2021-01-01 | Коллектор "Башиловский" 106 - 206 | ПС 653яч.305-РП 70082 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные наименования. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
5 | 2021-01-01 | Коллектор "Башиловский" 188 - 206 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | Требуется замена маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор
6 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 113 - 233 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочное наименование оборудования (Яшино ПС яч. 401 - РП ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
7 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 195 - 198 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нарушена пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
8 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 83 - 233 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Частично устранено пк 83 - 150
9 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 90 , 93, 95 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | Провис кабельной линии в трех местах. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | Кабельная линия на балансе СВРЭС
10 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 95 | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Провис кабельной линии. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | Кабельная линия на балансе СВРЭС
11 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС 653яч. 310-РП 70072c.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
12 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
13 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
14 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
15 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 9 - 103 | ПС 793 яч.39 - РП 17055 с.2 | Не хватает хомутов (1 хомут на 100 метров) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Письмо с направить в СЗРЭС
16 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 9 - 103 | ПС 793 яч.39 - РП 17055 с.2 | Многочисленные нарушения слоя пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Письмо с направить в СЗРЭС
17 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 9 - 103 | ПС 810 яч.32 - РП 15102с.1 | Не хватает хомутов (1 хомут на 100 метров) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Письмо с направить в СЗРЭС
18 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 9 - 103 | ПС 810 яч.32 - РП 15102с.1 | Многочисленные нарушения слоя пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Письмо с направить в СЗРЭС
19 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 0 - 83 | РТП 19138с.2-РТП 17144с.2 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе |  | Выполнено на участке пк45-83
20 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 0 - 83 | ПС 835 яч.411-РП17144 с.1 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе |  | Выполнено на участке пк45-83
21 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 0 - 83 | ПС 46 яч.30-РТП19138с.2 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе |  | Выполнено на участке пк45-83
22 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 45г.- 60 | ПС 864 яч. 309-РП 70082 с.1 | Ошибочные маркировочные бирки (864-70083) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | Кабельная линия уточнена.
23 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 45г.- 83 | ПС 864 яч. 506 - РП 70083с.1 | Ошибочные маркировочные бирки (653-70082) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | Кабельная линия уточнена.
24 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 7г.- 83 | ПС 855 яч.609- РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе. |  | Выполнено на участке пк 45-83
25 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 7г.- 83 | ПС 855 яч.407-РП 70061 с.1 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 401 ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе. |  | Выполнено на участке пк 45-83
26 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 83г.(0-7) | ПС 46 яч 30 - РП 21140 с.1 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе
27 | 2021-01-01 | Коллектор "Дмитровский" 83г.(0-7) | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе
28 | 2021-01-01 | Коллектор "Масловка" 239 - 296 | ПС844яч.207-ПС868яч.104 | На маркировочных бирках ошибочное диспетчкерское наименование (ПС 844 - ТП 31-Б) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
29 | 2021-01-01 | Коллектор "Масловка" 239 - 296 | ПС 844яч.405-РП7232 Б | На не верное наименование ("ПС 844 - РП 72321 А) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
30 | 2021-01-01 | Коллектор "Масловка" 239 - 296 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочное диспетчерское наименование (ПС 653 - РП 70083) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | КЛ определена в пучке
31 | 2021-01-01 | Коллектор "Нижняя Масловка" 206 - 239 | ПС844яч.207-ПС868яч.104 | На маркировочных не верное наименование (ПС 844 - ТП 31-Б) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
32 | 2021-01-01 | Коллектор "Нижняя Масловка" 206 - 239 | ПС 844яч.405-РП7232 Б | На маркировочных бирках ошибочное диспетчерское наименование (ПС 844 - РП 72321А) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
33 | 2021-01-01 | Коллектор "Нижняя Масловка" 206 - 239 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования (ПС 653 - РП 70083) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | КЛ определена в пучке
34 | 2021-01-01 | Коллектор "Динамо ПС" 32 | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
35 | 2021-01-01 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
36 | 2021-01-01 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нарушена пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовть покраску участка кабельной линии ОГРАКС - В1
37 | 2021-01-01 | Коллектор "Скаковой" 0 - 106 | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | На маркировочных бирках устаревшее либо ошибочное наименование оборудования ("ПС 844 - РП 72321 А) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
38 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовть покраску участка кабельной линии средством огнезащиты ОГРАКС-В1
39 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Установить хомуты и щелевые консоли.
40 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Отсутствует защитный кожух на муфте. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку КСР.
41 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653яч.204-ПС 238яч.307 | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
42 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653яч.204-ПС 238яч.307 | Требуется замена бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
43 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
44 | 2021-01-01 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653яч.102-ПС 53 яч.105 | Требуется замена бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
45 | 2021-01-01 | Коллектор "Спартаковский" 0 - 8 | ПС 305 яч.88 - РТП 26004с.1 | Требуется замена маркировочных бирок. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Заменить бирки
46 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 83 - 233 | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 401 ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Заменить бирки |  | Частично устранено пк 83 - 150
47 | 2021-01-01 | Коллектор "Бумажный" 320 - 360 | КЛ 10 кВ ПС 46 - 12044с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
48 | 2021-01-01 | Коллектор "Бумажный" 320 - 360 | КЛ 10 кВ ПС 46 - 12044с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
49 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 120 - 233 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
50 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 120 - 233 | ПС 46 яч.102 -РП 12044 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
51 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 120 - 233 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Заменить бирки
52 | 2021-01-01 | Коллектор "Бутырский" 143 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | Сломана 1шт. АЦ плита под кабельной линией. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | организовть установку АЦ плиты.
53 | 2021-01-01 | Коллектор "Ваганьковская ПС" 7 - 49 | РП 70086с.2-ТПП1003альфа | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования (РП 70086 - ТПП 1005альфа) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
54 | 2021-01-01 | Коллектор "Ваганьковская ПС" 7 - 49 | РП 70086с.2-ТПП1003бета | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования (РП 70086 - ТПП 1005бета) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
55 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
56 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии не хватает хомутов крепления к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
57 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
58 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
59 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
60 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
61 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
62 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
63 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653яч.310-РП 70072c.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
64 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653яч.310-РП 70072c.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
65 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
66 | 2021-01-01 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
67 | 2021-01-01 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 46яч.102 - 12044с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
68 | 2021-01-01 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 46яч.103 - 12044с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
69 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 11 - 13 | ТП 12 - ТП 13 | Коррозия брони на участке кабельной линии | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
70 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 11 - 22 | ТП 12 - ТП 13 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей.
71 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 11 - 22 | ТП 12 - ТП 13 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
72 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. Часть маркировочных наименований ошибочна. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
73 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 31 - 28 | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Отсутствует заглушка у защитного кожуха соединительной муфты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
74 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 50 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | Отсутствует заглушка у защитного кожуха соединительной муфты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
75 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 50 - 52 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | На участка кабельной линии не снят джутовый покров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
76 | 2021-01-01 | Коллектор "Сущевский" 50 - 52 | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | На участка кабельной линии не снят джутовый покров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
77 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 0 - 76 | ПС 653 яч. 310 - РП 70072 c.2 | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
78 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 0 - 76 г.2 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | Бирки с устаревшими диспетчерскими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки. |  | Кабельная линия уточнена.
79 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 1 - 76 г.1 | ПС 653 яч. 204 - РП 70147 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
80 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 1 - 76 г.2 | ПС 653 яч. 102 - РП 70146 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
81 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 яч.201 - ПС 53 яч.209 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
82 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
83 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 - РП 71061 альфа | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
84 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.110 - РП 70066 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
85 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
86 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 18-23 | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | Участок КЛ не стянут пластиковыми хомутами. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Устранить дефект силами эксплуатации.
87 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 52 | Полка 3 | Сломана АЦИЭИД плита 1шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | организовать установку АЦ плиты
88 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 0 - 76 г.2 | ПС653яч.204-ПС238 яч.307 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
89 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 71061 бета | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
90 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 71061 бета | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
91 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 70095 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
92 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 - РП 71061 альфа | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
93 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653яч.201-ПС 53яч.209 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
94 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
95 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
96 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке КЛ не стянут пластиковыми хомутами. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать устранение дефекта силами участка
97 | 2021-01-01 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке КЛ не стянут пластиковыми хомутами. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать устранение дефекта силами участка
98 | 2021-01-01 | Коллектор "Динамо ПС" 64 | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
99 | 2021-01-01 | Коллектор "Динамо ПС" 3 | ПС 798яч.111-РП27018с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ. |  | В Стадии передачи
100 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-684 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | Кабельная линия уточнена.
101 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 214-684 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
102 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-348 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
103 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 348-614 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
104 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-327 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
105 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-684 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
106 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 321 | полка 4 | Требуется замена стойки крепления консолей. 1 шт | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ГУП Москоллектор
107 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-1" 301 | Полка 3 | Отсутствуют АЦЭИД листы 2 шт | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Установить АЦ плиту.
108 | 2021-01-01 | Коллектор "Гражданская ПС" 110-187 | ПС 835 яч.214 - РП 27046 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
109 | 2021-01-01 | Коллектор "Гражданская ПС" 172-187 | ПС 835 яч.406 - РП 15094 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
110 | 2021-01-01 | Коллектор "Гражданская ПС" 42 45 | Туннель коллектора | Течь тела коллектора | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МКС
111 | 2021-01-01 | Коллектор "Мосэнерго (СЭ)" 74-89 | ТЭЦ-16 яч.88 - РП 27007 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
112 | 2021-01-01 | Коллектор "Мосэнерго (СЭ)" 74-89 | ТЭЦ-16 яч.89 - РП 27008 с.1 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
113 | 2021-01-01 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 57-58 | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.1 | Не хватает маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
114 | 2021-01-01 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 57-58 | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.2 | Не хватает маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
115 | 2021-01-01 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 6-57 | ТЭЦ-21 яч.32 - РТП 18164 Б | Не хватает маркировочных бирок ( 2 бирки на весь кабель) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
116 | 2021-01-01 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 6-57 | ТЭЦ-21 яч.40 - РТП 18164 А | Не хватает маркировочных бирок ( 2 бирки на весь кабель) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
117 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-105 | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
118 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-5 | ПС 653 яч.204-ПС238 яч.307 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
119 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5*-117 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки |  | Кабельная линия уточнена.
120 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-117 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
121 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5*-117 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
122 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-117 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
123 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | Туннель коллектора | Требуется загерметизировать вводы кабелей связи | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Составить жалобу в ГУП Москоллектор
124 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 810яч.16-РТП19133альфа | Коррозия брони 5 метров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
125 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 810яч.18-РТП19133бета | Коррозия брони 5 метров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
126 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
127 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
128 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
129 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
130 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 35*-43* | ПС653 яч.310-РП 70072 с.2 | На участке сломаны АЦЭИД листы 4шт (полка 4) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку АЦ плиты.
131 | 2021-01-01 | Коллектор "Ленинградский-2" 71 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Сломан АЦЭИД лист 1 шт. (полка 5) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку АЦ плиты.
132 | 2021-01-01 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки |  | Кабельная линия уточнена.
133 | 2021-01-01 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.310 - РП 70072 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
134 | 2021-01-01 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
135 | 2021-01-01 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
136 | 2021-01-01 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
137 | 2021-01-01 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
138 | 2021-01-01 | Коллектор "Сити 2" 0-217 | ПС 238 яч.507 - РП 70086 с.2 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
139 | 2021-01-01 | Коллектор "Сити 2" 0-217 | ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
140 | 2021-01-01 | Коллектор "Сити 2" 0-217 | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
141 | 2021-01-01 | Коллектор "Сити 2" 0-97 | ПС 844 яч. 108 - РП 70098с.1 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
142 | 2021-01-01 | Коллектор "Сити 2" 0-97 | ПС 844 яч. 505 - РП 70098с.2 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
143 | 2021-01-01 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.104-ТПП 201альфа | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
144 | 2021-01-01 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.104-ТПП 201бета | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
145 | 2021-01-01 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.109-ТПП 201гамма | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
146 | 2021-01-01 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.109-ТПП 201дельта | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
147 | 2021-01-01 | Коллектор "Нарвская ПС" 70-126г.98 | ПС 839 яч.203-21095альфа | Требуется замена маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
148 | 2021-01-01 | Коллектор "Нарвская ПС" 70-126г.98 | ПС 839 яч.205-21095бета | Требуется замена маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
149 | 2021-01-01 | Коллектор "Фестивальный"
150 | 2021-01-01 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.104-ТПП 201гамма | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
151 | 2021-01-01 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.104-ТПП 201дельта | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
152 | 2021-01-01 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.109-ТПП 201альфа | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
153 | 2021-01-01 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.109-ТПП 201бета | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
154 | 2021-01-01 | Коллектор "Зорге"
155 | 2021-01-01 | Коллектор "ПС 835 Гражданская" п. с.1-2 | КЛ"ОЭК"13шт. | Вывесить маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
156 | 2021-01-01 | Коллектор "ПС 835 Гражданская" п. с.1 | ПС 835 яч. 106 - РТП 21091 с.1 | Восстановить пассивную огнезащиту. (После повреждения соседней КЛ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
157 | 2021-01-01 | Коллектор "ПС 835 Гражданская" п. с.2 | ПС 835 яч.406 - РП 21133 с.1 | Нет пассивной огнезащиты на кл | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.