## 1
№ п/п | Дата обнаружения дефекта | Подземное сооружение, расположение: пикет начала пикет конца | наименование кабельной линии, оборудования. | Сущность дефекта | Должность,Ф.И.О., подпись работника обнаружившего дефект | Указания руководства и подпись | Должность, Ф.И.О., подпись работника, ответственного за устранение дефекта | Мероприятия по устранению дефекта | Отметка об устранении дефекта, должность, Ф.И.О., дата, подпись работника, устранившего дефект | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Башиловский¦ 106 - 107 | ТП 74-ТП 77 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
2 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Башиловский¦ 106 - 107 | ТП 74-ТП 77 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
3 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Башиловский¦ 106 - 206 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочные наименования. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор. |  | Кабельная линия уточнена.
4 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Башиловский¦ 106 - 206 | ПС 653яч.305-РП 70082 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные наименования. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
5 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Башиловский¦ 188 - 206 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | Требуется замена маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор
6 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 113 - 233 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочное наименование оборудования (Яшино ПС яч. 401 - РП ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
7 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 195 - 198 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нарушена пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
8 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 83 - 233 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Частично устранено пк 83 - 150
9 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 90 , 93, 95 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | Провис кабельной линии в трех местах. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | Кабельная линия на балансе СВРЭС
10 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 95 | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Провис кабельной линии. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | Кабельная линия на балансе СВРЭС
11 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 7 - 51 | ПС 653яч. 310-РП 70072c.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
12 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 7 - 51 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
13 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 7 - 51 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
14 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 7 - 51 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Провести трассировку линии. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене бирок совместно с ГУП Москоллетор |  | Кабельная линия уточнена.
15 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 0 - 83 | РТП 19138с.2-РТП 17144с.2 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе |  | Выполнено на участке пк45-83
16 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 0 - 83 | ПС 835 яч.411-РП17144 с.1 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе |  | Выполнено на участке пк45-83
17 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 0 - 83 | ПС 46 яч.30-РТП19138с.2 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе |  | Выполнено на участке пк45-83
18 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 45г.- 60 | ПС 864 яч. 309-РП 70082 с.1 | Ошибочные маркировочные бирки (864-70083) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | Кабельная линия уточнена.
19 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 45г.- 83 | ПС 864 яч. 506 - РП 70083с.1 | Ошибочные маркировочные бирки (653-70082) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | Кабельная линия уточнена.
20 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 7г.- 83 | ПС 855 яч.609- РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе. |  | Выполнено на участке пк 45-83
21 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 7г.- 83 | ПС 855 яч.407-РП 70061 с.1 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 401 ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе. |  | Выполнено на участке пк 45-83
22 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 83г.(0-7) | ПС 46 яч 30 - РП 21140 с.1 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе
23 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дмитровский¦ 83г.(0-7) | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки в коллекторе
24 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Масловка¦ 239 - 296 | ПС844яч.207-ПС868яч.104 | На маркировочных бирках ошибочное диспетчкерское наименование (ПС 844 - ТП 31-Б) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
25 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Масловка¦ 239 - 296 | ПС 844яч.405-РП7232 Б | На не верное наименование (¦ПС 844 - РП 72321 А) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
26 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Масловка¦ 239 - 296 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочное диспетчерское наименование (ПС 653 - РП 70083) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | КЛ определена в пучке
27 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нижняя Масловка¦ 206 - 239 | ПС844яч.207-ПС868яч.104 | На маркировочных не верное наименование (ПС 844 - ТП 31-Б) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
28 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нижняя Масловка¦ 206 - 239 | ПС 844яч.405-РП7232 Б | На маркировочных бирках ошибочное диспетчерское наименование (ПС 844 - РП 72321А) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
29 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нижняя Масловка¦ 206 - 239 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования (ПС 653 - РП 70083) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | КЛ определена в пучке
30 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Динамо ПС¦ 32 1/4л. | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
31 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Савеловский¦ 233 - 238 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
32 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Савеловский¦ 233 - 238 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нарушена пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовть покраску участка кабельной линии ОГРАКС - В1
33 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Скаковой¦ 0 - 106 | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | На маркировочных бирках устаревшее либо ошибочное наименование оборудования (¦ПС 844 - РП 72321 А) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ЦРЭС | Сообщено Скилову | ЦРЭС
34 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовть покраску участка кабельной линии средством огнезащиты ОГРАКС-В1
35 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Установить хомуты и щелевые консоли.
36 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Отсутствует защитный кожух на муфте. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку КСР.
37 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 0-50 | ПС 653яч.204-ПС 238яч.307 | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
38 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 0-50 | ПС 653яч.204-ПС 238яч.307 | Требуется замена бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
39 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 0-50 | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
40 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 0-50 | ПС 653яч.102-ПС 53 яч.105 | Требуется замена бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
41 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Выборгский¦ 0 - 8 | ПС 305 яч.88 - РТП 26004с.1 | Требуется замена маркировочных бирок. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Заменить бирки
42 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 83 - 233 | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 401 ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Заменить бирки |  | Частично устранено пк 83 - 150
43 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бумажный¦ 320 - 360 | КЛ 10 кВ ПС 46 - 12044с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
44 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бумажный¦ 320 - 360 | КЛ 10 кВ ПС 46 - 12044с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
45 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 120 - 233 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
46 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 120 - 233 | ПС 46 яч.102 -РП 12044 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
47 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 120 - 233 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Заменить бирки
48 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Бутырский¦ 143 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | Сломана 1шт. АЦ плита под кабельной линией. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | организовть установку АЦ плиты.
49 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ваганьковская ПС¦ 7 - 49 | РП 70086с.2-ТПП1003альфа | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования (РП 70086 - ТПП 1005альфа) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
50 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ваганьковская ПС¦ 7 - 49 | РП 70086с.2-ТПП1003бета | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования (РП 70086 - ТПП 1005бета) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
51 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
52 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии не хватает хомутов крепления к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
53 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
54 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
55 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
56 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
57 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
58 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
59 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653яч.310-РП 70072c.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
60 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС 653яч.310-РП 70072c.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
61 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
62 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-9 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей. |  | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
63 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Савеловский¦ 233 - 238 | ПС 46яч.102 - 12044с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
64 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Савеловский¦ 233 - 238 | ПС 46яч.103 - 12044с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
65 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 11 - 13 | ТП 12 - ТП 13 | Коррозия брони на участке кабельной линии | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
66 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 11 - 22 | ТП 12 - ТП 13 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку хомутов крепления КЛ и щелевых консолей.
67 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 11 - 22 | ТП 12 - ТП 13 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
68 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. Часть маркировочных наименований ошибочна. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
69 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 31 - 28 | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Отсутствует заглушка у защитного кожуха соединительной муфты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
70 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 50 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | Отсутствует заглушка у защитного кожуха соединительной муфты. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
71 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 50 - 52 | ПС 46 яч.30 - РП 21140 с.1 | На участка кабельной линии не снят джутовый покров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
72 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сущевский¦ 50 - 52 | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | На участка кабельной линии не снят джутовый покров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СВРЭС |  | СВРЭС
73 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 0 - 76 | ПС 653 яч. 310 - РП 70072 c.2 | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
74 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 0 - 76 г.2 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | Бирки с устаревшими диспетчерскими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки. |  | Кабельная линия уточнена.
75 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 1 - 76 г.1 | ПС 653 яч. 204 - РП 70147 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
76 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 1 - 76 г.2 | ПС 653 яч. 102 - РП 70146 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
77 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.1 | ПС 653 яч.201 - ПС 53 яч.209 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
78 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
79 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.2 | ПС 653 - РП 71061 альфа | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
80 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.110 - РП 70066 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
81 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
82 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 18-23 | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | Участок КЛ не стянут пластиковыми хомутами. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Устранить дефект силами эксплуатации.
83 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 52 | Полка 3 | Сломана АЦИЭИД плита 1шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | организовать установку АЦ плиты
84 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 0 - 76 г.2 | ПС653яч.204-ПС238 яч.307 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
85 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 71061 бета | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
86 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 71061 бета | Бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
87 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 70095 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
88 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.2 | ПС 653 - РП 71061 альфа | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
89 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 76 г.2 | ПС 653яч.201-ПС 53яч.209 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить СЗРЭС |  | СЗРЭС
90 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 18 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
91 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 18 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
92 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 18 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке КЛ не стянут пластиковыми хомутами. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать устранение дефекта силами участка
93 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Яшино ПС¦ 16 - 18 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке КЛ не стянут пластиковыми хомутами. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать устранение дефекта силами участка
94 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Динамо ПС¦ 64 1/4л. | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
95 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-1¦ 215-684 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора. |  | Кабельная линия уточнена.
96 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-1¦ 214-684 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
97 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-1¦ 215-348 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
98 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-1¦ 348-614 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить кабельную линию в коллекторе. Вывесить бирки в коллекторе. Составить акт о замене дисп. Наименований совместно с ГУП "Москоллектор". Передать документы буйских для исправления договора.
99 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-1¦ 215-327 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
100 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-1¦ 215-684 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
101 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гражданская ПС¦ 110-187 | ПС 835 яч.214 - РП 27046 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
102 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гражданская ПС¦ 172-187 | ПС 835 яч.406 - РП 15094 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
103 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гражданская ПС¦ 42 84 148 | Туннель коллектора | Течь тела коллектора | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МКС
104 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ТЭЦ 16¦ 74-89 | ТЭЦ-16 яч.88 - РП 27007 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
105 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ТЭЦ 16¦ 74-89 | ТЭЦ-16 яч.89 - РП 27008 с.1 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
106 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Коровинское шоссе ПС¦ 57-58 | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.1 | Не хватает маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
107 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Коровинское шоссе ПС¦ 57-58 | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.2 | Не хватает маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
108 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Коровинское шоссе ПС¦ 6-57 | ТЭЦ-21 яч.32 - РТП 18164 Б | Не хватает маркировочных бирок ( 2 бирки на весь кабель) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
109 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Коровинское шоссе ПС¦ 6-57 | ТЭЦ-21 яч.40 - РТП 18164 А | Не хватает маркировочных бирок ( 2 бирки на весь кабель) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
110 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 0*-105 | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
111 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 0*-5 | ПС 653 яч.204-ПС238 яч.307 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
112 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5*-117 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки |  | Кабельная линия уточнена.
113 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 0*-117 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
114 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5*-117 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
115 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 0*-117 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить бирки
116 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | Туннель коллектора | Требуется загерметизировать вводы кабелей связи | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить ГУП Москоллектор
117 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | ПС 810яч.16-РТП19133альфа | Коррозия брони 5 метров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
118 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | ПС 810яч.18-РТП19133бета | Коррозия брони 5 метров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
119 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
120 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
121 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
122 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 5* | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
123 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 35*-43* | ПС653 яч.310-РП 70072 с.2 | На участке сломаны АЦЭИД листы 4шт (полка 4) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку АЦ плиты.
124 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ленинградский-2¦ 71 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Сломан АЦЭИД лист 1 шт. (полка 5) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать установку АЦ плиты.
125 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гидропроект¦ 119-206 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки |  | Кабельная линия уточнена.
126 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гидропроект¦ 119-206 | ПС 653 яч.310 - РП 70072 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
127 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гидропроект¦ 119-206 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
128 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гидропроект¦ 119-206 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
129 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гидропроект¦ 119-206 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
130 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Гидропроект¦ 119-206 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
131 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-217 | ПС 238 яч.507 - РП 70086 с.2 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
132 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-217 | ПС 844 яч.207 - ПС 868яч.104 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты
133 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-97 | ПС 844 яч. 108 - РП 70098с.1 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
134 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-97 | ПС 844 яч. 505 - РП 70098с.2 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
135 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нарвская ПС¦ 71-302 | ПС 54яч.104-ТПП 201альфа | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
136 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нарвская ПС¦ 71-302 | ПС 54яч.104-ТПП 201бета | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
137 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нарвская ПС¦ 71-302 | ПС 54яч.109-ТПП 201гамма | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
138 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нарвская ПС¦ 71-302 | ПС 54яч.109-ТПП 201дельта | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
139 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нарвская ПС¦ 70-126г.98 | ПС 839 яч.203-21095альфа | Требуется замена маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
140 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Нарвская ПС¦ 70-126г.98 | ПС 839 яч.205-21095бета | Требуется замена маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
141 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Фестивальный¦
142 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дубнинская ПС¦ 97-196 | ПС 54яч.104-ТПП 201гамма | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
143 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дубнинская ПС¦ 97-196 | ПС 54яч.104-ТПП 201дельта | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
144 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дубнинская ПС¦ 97-196 | ПС 54яч.109-ТПП 201альфа | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
145 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дубнинская ПС¦ 97-196 | ПС 54яч.109-ТПП 201бета | Нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
146 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Зорге¦ 72 7/3 лев. | ТЭЦ 16 - РП 27008с.1 | Провис кабельной линии
147 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ПС 835 Гражданская¦ п. с.1-2 | КЛ "ОЭК" 13шт. | Вывесить маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | вывесить бирки
148 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ПС 835 Гражданская¦ п. с.1 | ПС 835 яч. 106 - РТП 21091 с.1 | Восстановить пассивную огнезащиту. (После повреждения соседней КЛ) | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
149 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ПС 835 Гражданская¦ п. с.2 | ПС 835 яч.406 - РП 21133 с.1 | Нет пассивной огнезащиты на кл | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
150 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ПС 839 Левобережная¦ п. с.1-2 | КЛ "ОЭК" 10шт. | Недостаточно маркировочных бирок | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Вывесить маркировочные бирки
151 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ПС 839 Левобережная¦ п. с.1 | Кабельный полуподвал. | Течь тоннеля на выходе в землю | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
152 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ваганьковская ПС¦ 7 - 89 | РП 70086 с.2 - ТПП 1003 альфа | нет покрытия огнезащитным составом | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
153 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ваганьковская ПС¦ 7 - 89 | РП 70086 с.2 - ТПП 1003 бета | нет покрытия огнезащитным составом | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
154 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ваганьковская ПС¦ 7 - 89 | ПС 844 яч. 509 - РП 70086 с.1 | нет покрытия огнезащитным составом | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
155 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Ваганьковская ПС¦ 7 - 89 | ПС 844 яч. 507 - РП 70086 с.2 | нет покрытия огнезащитным составом | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
156 | 2021-02-08 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-217 | ПС 238яч. 502 - РП 70104 с.2 | Устаревшие маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
157 | 2021-02-08 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-217 | ПС 844 яч. 303 - РП 70104 с.1 | Устаревшие маркировочные бирки | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Уведомить МОЭСК
158 | 2021-02-08 | Коллектор ¦Сити 2¦ камера 14 | 4 неопознанные КЛ 20 кВ | нет бирок, требуется трассировка | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Определить в пучке Камера 14. и вывесить бирки на 4 кл: 70086 - 238 70086 - 844 70104 - 238 70104 - 844
159 | 2021-02-08 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-217 | ПС 238яч. 502 - РП 70104 с.2 | нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
160 | 2021-02-08 | Коллектор ¦Сити 2¦ 0-217 | ПС 844 яч. 303 - РП 70104 с.1 | нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
161 | 2021-02-12 | Коллектор ¦Гражданская ПС¦ 16 | ПС 299 яч.76 - РП 21139 с.2 | течь муфты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | покрасить (не значительная течь)
162 | 2021-02-12 | Коллектор ¦Гражданская ПС¦ 84 | ПС 299 яч.76 - РП 21139 с.2 | Коррозия брони 10 метров | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | покрасить дефект незначителен
163 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 0-112 | ПС 793 яч.38 - РП 20095 с.2 | нет пассивной огнезащиты | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать покраску кабельной линии огнезащитным составом.
164 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 28 1/1л. | ПС 793 яч.38 - РП 20095 с.2 | коррозия брони | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
165 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Динамо ПС¦ 93 1/5пр. | ТП 26012-ТП 20118 | Сломан АЦЭИД лист 1 шт. | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
166 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Волоколамский¦ 4 5/3л. | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Провис кабельной линии | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
167 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дубнинская ПС¦ 159-171 | ТП 13494 - вв 123417 | нет бирок на кл | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
168 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Дубнинская ПС¦ 51-58 | ТП 16717 - вв 12342 | нет бирок на кл | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | гл. инженер Северного РЭС А.М.Соколов устранить дефект до 31.12.2021 | Мастер по эксплуатации распределительных сетей Куруц Ф.И. | Организовать ремонт КЛ.
169 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Картошка¦
170 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ТЭЦ 21¦
171 | 2021-01-01 | Коллектор ¦ТЭЦ 16¦ 86 4/4лев | ТЭЦ-16 яч.89 - РП 27008 с.1 | установить АЦ бусы, провис кл
172 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 50-255 | ПС 653 - РП 70149 | Частично отстутствуют бирки на каждом 5ом ПК.
173 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 196-255 | ПС 839 яч.214 - РП 28010 с.1 | Частично отстутствуют бирки на каждом 5ом ПК.
174 | 2021-01-01 | Коллектор ¦Водный Стадион¦ 196-255 | ПС 839 яч.309 - РП 28009 с.1 | Частично отстутствуют бирки на каждом 5ом ПК.