## 1
№ п/п | Подземное сооружение, расположение: пикет начала пикет конца | наименование кабельной линии, оборудования. | Сущность дефекта | title | обьем ( метры кабеля, для хомутов штуки.) | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 |  |  | 11
2 | Коллектор "Башиловский" 106 - 107 | ТП 74-ТП 77 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам. | хомуты | 7
159 | Коллектор "ПС 839 Левобережная" п. с.1 | Кабельный полуподвал. | Течь тоннеля на выходе в землю
158 | Коллектор "ПС 839 Левобережная" п. с.1-2 | КЛ "ОЭК" 10шт. | Недостаточно маркировочных бирок | бирки | 500
155 | Коллектор "ПС 835 Гражданская" п. с.1-2 | КЛ "ОЭК" 13шт. | Вывесить маркировочные бирки | бирки | 650
138 | Коллектор "Сити 2" 0-217 | ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2170
47 | Коллектор "Бумажный" 320 - 360 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 400
87 | Коллектор "Яшино ПС" 52 | Полка 3 | Сломана АЦИЭИД плита 1шт. | плита | 1
107 | Коллектор "Ленинградский-1" 301 | Полка 3 | Отсутствуют АЦЭИД листы 2 шт | плита | 2
106 | Коллектор "Ленинградский-1" 321 | полка 4 | Требуется замена стойки крепления консолей. 1 шт | плита | 3
49 | Коллектор "Бутырский" 120 - 233 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 1130
48 | Коллектор "Бумажный" 320 - 360 | ПС 46 яч.103 -РП 12044 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 400
51 | Коллектор "Бутырский" 120 - 233 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования. | бирки | 1130
52 | Коллектор "Бутырский" 143 | ПС 46 яч.102 - РП 12044 с.1 | Сломана 1шт. АЦ плита под кабельной линией. | плита | 1
50 | Коллектор "Бутырский" 120 - 233 | ПС 46 яч.103 -РП 12044 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 1130
21 | Коллектор "Дмитровский" 0 - 83 | ПС 46 яч.30-РТП19138с.2 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | бирки | 830 | Выполнено на участке пк45-83
27 | Коллектор "Дмитровский" 83г.(0-7) | ПС 46 яч.32 - РП 15110 с.1 | Недостаточное колличество маркировочных бирок | бирки | 830
67 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 46яч.102 - 12044с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 50
68 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 46яч.103 - 12044с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 50
143 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.104-ТПП 201альфа | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2310
144 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.104-ТПП 201бета | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2310
150 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.104-ТПП 201гамма | Нет пассивной огнезащиты | огракс | 1000
151 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.104-ТПП 201дельта | Нет пассивной огнезащиты | огракс | 1000
152 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.109-ТПП 201альфа | Нет пассивной огнезащиты | огракс | 1000
153 | Коллектор "Дубнинская ПС" 97-196 | ПС 54яч.109-ТПП 201бета | Нет пассивной огнезащиты | огракс | 1000
145 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.109-ТПП 201гамма | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2310
146 | Коллектор "Нарвская ПС" 71-302 | ПС 54яч.109-ТПП 201дельта | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2310
91 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 70095 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 500 | СЗРЭС
83 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 - РП 71061 альфа | Бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 500 | СЗРЭС
92 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 - РП 71061 альфа | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 600 | СЗРЭС
89 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 71061 бета | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 600 | СЗРЭС
90 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 - РП 71061 бета | Бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 600 | СЗРЭС
80 | Коллектор "Яшино ПС" 1 - 76 г.2 | ПС 653 яч. 102 - РП 70146 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | огракс | 760 | СЗРЭС
79 | Коллектор "Яшино ПС" 1 - 76 г.1 | ПС 653 яч. 204 - РП 70147 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | огракс | 760 | СЗРЭС
7 | Коллектор "Бутырский" 195 - 198 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нарушена пассивная огнезащита. | огракс | 30
13 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | бирки | 430 | Кабельная линия уточнена.
36 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нарушена пассивная огнезащита. | огракс | 50
55 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 90 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
56 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | На участке кабельной линии не хватает хомутов крепления к консолям 8 шт. | хомуты | 8 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
78 | Коллектор "Яшино ПС" 0 - 76 г.2 | ПС 653 яч. 305 - РП 70082 c2. | Бирки с устаревшими диспетчерскими наименованиями | бирки | 760 | Кабельная линия уточнена.
77 | Коллектор "Яшино ПС" 0 - 76 | ПС 653 яч. 310 - РП 70072 c.2 | Бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 760 | СЗРЭС
43 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | Нет пассивной огнезащиты | огракс | 500 | СЗРЭС
117 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-105 | ПС 653 яч.102-ПС 53 яч.105 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 1500
85 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | огракс | 600 | СЗРЭС
86 | Коллектор "Яшино ПС" 18-23 | ПС 653 яч.103 - РП 70095 | Участок КЛ не стянут пластиковыми хомутами.
84 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.110 - РП 70066 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | огракс | 600 | СЗРЭС
81 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.1 | ПС 653 яч.201 - ПС 53 яч.209 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита. | огракс | 600 | СЗРЭС
118 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-5 | ПС 653 яч.204-ПС238 яч.307 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 500
100 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-684 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | бирки | 4500 | Кабельная линия уточнена.
119 | Коллектор "Ленинградский-2" 5*-117 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | бирки | 1500 | Кабельная линия уточнена.
129 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | огракс | 5
132 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.305 - РП 70082 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования | бирки | 800 | Кабельная линия уточнена.
133 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.310 - РП 70072 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | бирки | 800
61 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 90 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
62 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | хомуты | 8 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
101 | Коллектор "Ленинградский-1" 214-684 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 4500
120 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-117 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 1500
128 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | огракс | 5
131 | Коллектор "Ленинградский-2" 71 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | Сломан АЦЭИД лист 1 шт. (полка 5) | плита | 2
134 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | бирки | 800
95 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 20
97 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.311 - РП 70060 с.1 | На участке КЛ не стянут пластиковыми хомутами.
14 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | бирки | 440 | Кабельная линия уточнена.
57 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 90 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
58 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | хомуты | 8 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
102 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-348 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | бирки | 1400
121 | Коллектор "Ленинградский-2" 5*-117 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | бирки | 1400
127 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | огракс | 5
135 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.401 - РП 70083 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования | бирки | 800
59 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 90 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
60 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | хомуты | 8 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
82 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 600
94 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 20
96 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 18 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На участке КЛ не стянут пластиковыми хомутами.
105 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-684 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 4700
122 | Коллектор "Ленинградский-2" 0*-117 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 1400
126 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | Разрушение слоя пассивной огнезащиты на участке 5м | огракс | 5
136 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС 653 яч.411 - РП 70061 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | бирки | 800
11 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС 653яч. 310-РП 70072c.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | бирки | 430
44 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653яч.102-ПС 53 яч.105 | Требуется замена бирок | бирки | 500 | СЗРЭС
93 | Коллектор "Яшино ПС" 16 - 76 г.2 | ПС 653яч.201-ПС 53яч.209 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 600 | СЗРЭС
41 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653яч.204-ПС 238яч.307 | Нет пассивной огнезащиты | огракс | 500 | СЗРЭС
42 | Коллектор "Водный Стадион" 0-50 | ПС 653яч.204-ПС 238яч.307 | Требуется замена бирок | бирки | 500 | СЗРЭС
4 | Коллектор "Башиловский" 106 - 206 | ПС 653яч.305-РП 70082 с.2 | На маркировочных бирках ошибочные наименования. | бирки | 1000 | Кабельная линия уточнена.
63 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653яч.310-РП 70072c.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 90 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
64 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС 653яч.310-РП 70072c.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | хомуты | 8 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
34 | Коллектор "Динамо ПС" 32 | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты
98 | Коллектор "Динамо ПС" 64 | ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты
99 | Коллектор "Динамо ПС" 3 | ПС 798яч.111-РП27018с.1 | Течь кабельной массы из соединительной муфты |  |  | В Стадии передачи
124 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 810яч.16-РТП19133альфа | Коррозия брони 5 метров | коррозия | 10
125 | Коллектор "Ленинградский-2" 5* | ПС 810яч.18-РТП19133бета | Коррозия брони 5 метров | коррозия | 10
156 | Коллектор "ПС 835 Гражданская" п. с.1 | ПС 835 яч. 106 - РТП 21091 с.1 | Восстановить пассивную огнезащиту. (После повреждения соседней КЛ) | огракс | 5
108 | Коллектор "Гражданская ПС" 110-187 | ПС 835 яч.214 - РП 27046 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | бирки | 800
109 | Коллектор "Гражданская ПС" 172-187 | ПС 835 яч.406 - РП 15094 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | бирки | 150
157 | Коллектор "ПС 835 Гражданская" п. с.2 | ПС 835 яч.406 - РП 21133 с.1 | Нет пассивной огнезащиты на кл | огракс | 60
20 | Коллектор "Дмитровский" 0 - 83 | ПС 835 яч.411-РП17144 с.1 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. | бирки | 800 | Выполнено на участке пк45-83
147 | Коллектор "Нарвская ПС" 70-126г.98 | ПС 839 яч.203-21095альфа | Требуется замена маркировочных бирок | бирки | 1400
148 | Коллектор "Нарвская ПС" 70-126г.98 | ПС 839 яч.205-21095бета | Требуется замена маркировочных бирок | бирки | 1400
141 | Коллектор "Сити 2" 0-97 | ПС 844 яч. 108 - РП 70098с.1 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 970 | ЦРЭС
37 | Коллектор "Скаковой" 0 - 106 | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | На маркировочных бирках устаревшее либо ошибочное наименование оборудования ("ПС 844 - РП 72321 А) | бирки | 1060 | ЦРЭС
140 | Коллектор "Сити 2" 0-217 | ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2170 | ЦРЭС
142 | Коллектор "Сити 2" 0-97 | ПС 844 яч. 505 - РП 70098с.2 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 970 | ЦРЭС
139 | Коллектор "Сити 2" 0-217 | ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1 | На кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 2170 | ЦРЭС
29 | Коллектор "Масловка" 239 - 296 | ПС 844яч.405-РП7232 Б | На не верное наименование ("ПС 844 - РП 72321 А) | бирки | 560 | ЦРЭС
32 | Коллектор "Нижняя Масловка" 206 - 239 | ПС 844яч.405-РП7232 Б | На маркировочных бирках ошибочное диспетчерское наименование (ПС 844 - РП 72321А) | бирки | 330 | ЦРЭС
46 | Коллектор "Бутырский" 83 - 233 | ПС 855 яч.407 - РП 70061 с.1 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 401 ) | бирки | 1500 | Частично устранено пк 83 - 150
25 | Коллектор "Дмитровский" 7г.- 83 | ПС 855 яч.407-РП 70061 с.1 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 401 ) | бирки | 700 | Выполнено на участке пк 45-83
8 | Коллектор "Бутырский" 83 - 233 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | бирки | 150 | Частично устранено пк 83 - 150
35 | Коллектор "Савеловский" 233 - 238 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | бирки | 50
5 | Коллектор "Башиловский" 188 - 206 | ПС 855 яч.609 - РП 70060 с.2 | Требуется замена маркировочных бирок | бирки | 200
24 | Коллектор "Дмитровский" 7г.- 83 | ПС 855 яч.609- РП 70060 с.2 | На маркировочных бирках устаревшее наименование оборудования (ПС Марфино яч. 609 - Яшино ПС) | бирки | 800 | Выполнено на участке пк 45-83
22 | Коллектор "Дмитровский" 45г.- 60 | ПС 864 яч. 309-РП 70082 с.1 | Ошибочные маркировочные бирки (864-70083) | бирки | 200 | Кабельная линия уточнена.
23 | Коллектор "Дмитровский" 45г.- 83 | ПС 864 яч. 506 - РП 70083с.1 | Ошибочные маркировочные бирки (653-70082) | бирки | 500 | Кабельная линия уточнена.
3 | Коллектор "Башиловский" 106 - 206 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочные наименования. | бирки | 1000 | Кабельная линия уточнена.
6 | Коллектор "Бутырский" 113 - 233 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочное наименование оборудования (Яшино ПС яч. 401 - РП ) | бирки | 1100 | Кабельная линия уточнена.
30 | Коллектор "Масловка" 239 - 296 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочное диспетчерское наименование (ПС 653 - РП 70083) | бирки | 500 | КЛ определена в пучке
33 | Коллектор "Нижняя Масловка" 206 - 239 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | На маркировочных бирках ошибочные диспетчерские наименования (ПС 653 - РП 70083) | бирки | 330 | КЛ определена в пучке
103 | Коллектор "Ленинградский-1" 348-614 | ПС 864 яч.506 - РП 70083 с.1 | Маркировочные бирки с ошибочными наименованиями | бирки | 2660
130 | Коллектор "Ленинградский-2" 35*-43* | ПС653 яч.310-РП 70072 с.2 | На участке сломаны АЦЭИД листы 4шт (полка 4) | плиты | 4
12 | Коллектор "Водный Стадион" 7 - 51 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На маркировочных бирках устаревшиее наименование оборудования | бирки | 430
65 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты. | огракс | 90 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
66 | Коллектор "Волоколамский" 0 - 9 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | Отсутствуют Хомуты крепления КЛ к консолям 8 шт. | хомуты | 9 | отправлены письма в сип энерго с просьбой устранить замечания по гарантийным письмам. (Срок действия гарантийных писем закончился в 2019 году.)
104 | Коллектор "Ленинградский-1" 215-327 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | Маркировочные бирки с устаревшими наименованиями | бирки | 1120
137 | Коллектор "Гидропроект" 119-206 | ПС653 яч.402 - РП70071 с.2 | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования | бирки | 870
88 | Коллектор "Яшино ПС" 0 - 76 г.2 | ПС653яч.204-ПС238 яч.307 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | бирки | 900 | СЗРЭС
28 | Коллектор "Масловка" 239 - 296 | ПС844яч.207-ПС868яч.104 | На маркировочных бирках ошибочное диспетчкерское наименование (ПС 844 - ТП 31-Б) | бирки | 500 | ЦРЭС
31 | Коллектор "Нижняя Масловка" 206 - 239 | ПС844яч.207-ПС868яч.104 | На маркировочных не верное наименование (ПС 844 - ТП 31-Б) | бирки | 250 | ЦРЭС
53 | Коллектор "Ваганьковская ПС" 7 - 49 | РП 70086с.2-ТПП1003альфа | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования (РП 70086 - ТПП 1005альфа) | бирки | 550
54 | Коллектор "Ваганьковская ПС" 7 - 49 | РП 70086с.2-ТПП1003бета | На маркировочных бирках устаревшие диспетчерские наименования (РП 70086 - ТПП 1005бета) | бирки | 500
19 | Коллектор "Дмитровский" 0 - 83 | РТП 19138с.2-РТП 17144с.2 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. | бирки | 800 | Выполнено на участке пк45-83
69 | Коллектор "Сущевский" 11 - 13 | ТП 12 - ТП 13 | Коррозия брони на участке кабельной линии | коррозия | 20
70 | Коллектор "Сущевский" 11 - 22 | ТП 12 - ТП 13 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам | хомуты | 110
71 | Коллектор "Сущевский" 11 - 22 | ТП 12 - ТП 13 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 110
38 | Коллектор "Сущевский" 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | На участке кабельной линии нет пассивной огнезащиты | огракс | 110
39 | Коллектор "Сущевский" 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Кабельная линия не закреплена хомутами к полкам | хомуты | 15
40 | Коллектор "Сущевский" 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Отсутствует защитный кожух на муфте.
72 | Коллектор "Сущевский" 22 - 31 | ТП 13 - ТП 1063 | Недостаточное колличество маркировочноых бирок. Часть маркировочных наименований ошибочна. | бирки | 110
1 | Коллектор "Башиловский" 106 - 107 | ТП 74-ТП 77 | На участке кабельной линии отсутствует пассивная огнезащита | оракс | 10
111 | Коллектор "Мосэнерго (СЭ)" 74-89 | ТЭЦ-16 яч.88 - РП 27007 с.2 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | бирки | 200
112 | Коллектор "Мосэнерго (СЭ)" 74-89 | ТЭЦ-16 яч.89 - РП 27008 с.1 | Частично отсутствуют маркировочные бирки | бирки | 200
113 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 57-58 | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.1 | Не хватает маркировочных бирок | бирки | 10
114 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 57-58 | ТЭЦ-21 - РТП 21035 с.2 | Не хватает маркировочных бирок | бирки | 10
115 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 6-57 | ТЭЦ-21 яч.32 - РТП 18164 Б | Не хватает маркировочных бирок ( 2 бирки на весь кабель) | бирки | 600
116 | Коллектор "Коровинское шоссе ПС" 6-57 | ТЭЦ-21 яч.40 - РТП 18164 А | Не хватает маркировочных бирок ( 2 бирки на весь кабель) | бирки | 600
93872